## ESP200-12
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2022.10.26 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 1 | 12.2 | 65.7 |  | 24 | 2.3 | 2857%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 2 | 13.3 | 2.14 |  | 24 | 2.3 | 93.04%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 3 | 13.28 | 2.19 |  | 24 | 2.3 | 95.22%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 4 | 13.33 | 2.12 |  | 24 | 2.3 | 92.17%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 5 | 13.33 | 2.16 |  | 24 | 2.3 | 93.91%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 6 | 13.33 | 2.19 |  | 24 | 2.3 | 95.22%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 7 | 13.25 | 2.12 |  | 24 | 2.3 | 92.17%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 8 | 13.28 | 2.11 |  | 24 | 2.3 | 91.74%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 9 | 13.33 | 2.11 |  | 24 | 2.3 | 91.74%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 10 | 13.28 | 2.14 |  | 24 | 2.3 | 93.04%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 11 | 13.25 | 2.13 |  | 24 | 2.3 | 92.61%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 12 | 13.29 | 2.11 |  | 24 | 2.3 | 91.74%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 13 | 13.24 | 2.1 |  | 24 | 2.3 | 91.3%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 14 | 13.27 | 2.06 |  | 24 | 2.3 | 89.57%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 15 | 13.29 | 2.15 |  | 24 | 2.3 | 93.48%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 16 | 13.27 | 2.09 |  | 24 | 2.3 | 90.87%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 17 | 13.21 | 2.11 |  | 24 | 2.3 | 91.74%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 18 | 13.26 | 2.1 |  | 24 | 2.3 | 91.3%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 19 | 13.27 | 2.11 |  | 24 | 2.3 | 91.74%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 20 | 13.24 | 2.1 |  | 24 | 2.3 | 91.3%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 21 | 13.21 | 2.15 |  | 24 | 2.3 | 93.48%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 22 | 13.22 | 2.1 |  | 24 | 2.3 | 91.3%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 23 | 13.19 | 2.14 |  | 24 | 2.3 | 93.04%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 24 | 13.19 | 2.08 |  | 24 | 2.3 | 90.43%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 25 | 13.28 | 2.13 |  | 24 | 2.3 | 92.61%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 26 | 13.21 | 2.13 |  | 24 | 2.3 | 92.61%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 27 | 13.24 | 2.09 |  | 24 | 2.3 | 90.87%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 28 | 13.23 | 2.15 |  | 24 | 2.3 | 93.48%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 29 | 13.24 | 2.11 |  | 24 | 2.3 | 91.74%
2023-09-22 | 울산 시청 | UPS축전지 2호 B조 | 30 | 13.16 | 2.16 |  | 24 | 2.3 | 93.91%
점검 내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진