## 3층 전산실 100kVA UPS
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2022-11-09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 80
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 1 | 13.27 | 2.29 | 18 | 2.3 | 99.57%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 2 | 13.25 | 2.25 | 18 | 2.3 | 97.83%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 3 | 13.3 | 2.3 | 18 | 2.3 | 100%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 4 | 13.25 | 2.21 | 18 | 2.3 | 96.09%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 5 | 13.19 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 6 | 13.29 | 2.28 | 18 | 2.3 | 99.13%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 7 | 13.23 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 8 | 13.27 | 2.3 | 18 | 2.3 | 100%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 9 | 13.15 | 2.15 | 18 | 2.3 | 93.48%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 10 | 13.28 | 2.23 | 18 | 2.3 | 96.96%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 11 | 13.19 | 2.14 | 18 | 2.3 | 93.04%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 12 | 13.23 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 13 | 13.15 | 2.16 | 18 | 2.3 | 93.91%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 14 | 13.17 | 2.22 | 18 | 2.3 | 96.52%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 15 | 13.12 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 16 | 13.19 | 2.21 | 18 | 2.3 | 96.09%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 17 | 13.2 | 2.27 | 18 | 2.3 | 98.7%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 18 | 13.11 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 19 | 13.14 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 20 | 13.13 | 2.29 | 18 | 2.3 | 99.57%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 21 | 13.14 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 22 | 13.19 | 2.31 | 18 | 2.3 | 100.4%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 23 | 13.15 | 2.23 | 18 | 2.3 | 96.96%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 24 | 13.16 | 2.28 | 18 | 2.3 | 99.13%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 25 | 13.17 | 2.28 | 18 | 2.3 | 99.13%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 26 | 13.18 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 27 | 13.19 | 2.26 | 18 | 2.3 | 98.26%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 28 | 13.16 | 2.25 | 18 | 2.3 | 97.83%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 29 | 13.22 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 30 | 13.17 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 31 | 13.16 | 2.28 | 18 | 2.3 | 99.13%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 32 | 13.25 | 2.26 | 18 | 2.3 | 98.26%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 33 | 13.22 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 34 | 13.18 | 2.23 | 18 | 2.3 | 96.96%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 35 | 13.27 | 2.42 | 18 | 2.3 | 105.2%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 36 | 13.25 | 2.21 | 18 | 2.3 | 96.09%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 37 | 13.24 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 38 | 13.23 | 2.26 | 18 | 2.3 | 98.26%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 39 | 13.2 | 2.27 | 18 | 2.3 | 98.7%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 40 | 13.28 | 2.32 | 18 | 2.3 | 100.9%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 41 | 13.21 | 2.22 | 18 | 2.3 | 96.52%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 42 | 13.22 | 2.17 | 18 | 2.3 | 94.35%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 43 | 13.26 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 44 | 13.26 | 2.25 | 18 | 2.3 | 97.83%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 45 | 13.29 | 2.29 | 18 | 2.3 | 99.57%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 46 | 13.29 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 47 | 13.21 | 2.22 | 18 | 2.3 | 96.52%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 48 | 13.25 | 2.26 | 18 | 2.3 | 98.26%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 49 | 13.24 | 2.29 | 18 | 2.3 | 99.57%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 50 | 13.21 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 51 | 13.18 | 2.22 | 18 | 2.3 | 96.52%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 52 | 13.21 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 53 | 13.16 | 2.27 | 18 | 2.3 | 98.7%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 54 | 13.16 | 2.29 | 18 | 2.3 | 99.57%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 55 | 13.16 | 2.34 | 18 | 2.3 | 101.7%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 56 | 13.17 | 2.28 | 18 | 2.3 | 99.13%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 57 | 13.19 | 2.03 | 18 | 2.3 | 88.26%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 58 | 13.19 | 2.12 | 18 | 2.3 | 92.17%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 59 | 13.14 | 2.23 | 18 | 2.3 | 96.96%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 60 | 13.15 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 61 | 13.12 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 62 | 13.13 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 63 | 13.14 | 2.27 | 18 | 2.3 | 98.7%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 64 | 13.15 | 2.31 | 18 | 2.3 | 100.4%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 65 | 13.24 | 2.21 | 18 | 2.3 | 96.09%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 66 | 13.22 | 2.14 | 18 | 2.3 | 93.04%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 67 | 13.2 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 68 | 13.23 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 69 | 12.96 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 70 | 13.25 | 2.22 | 18 | 2.3 | 96.52%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 71 | 13.24 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 72 | 13.25 | 2.3 | 18 | 2.3 | 100%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 73 | 13.22 | 2.16 | 18 | 2.3 | 93.91%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 74 | 13.22 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 75 | 13.25 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 76 | 13.24 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 77 | 13.22 | 2.19 | 18 | 2.3 | 95.22%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 78 | 13.2 | 2.2 | 18 | 2.3 | 95.65%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 79 | 13.23 | 2.18 | 18 | 2.3 | 94.78%
2025-11-19 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 80 | 13.25 | 2.24 | 18 | 2.3 | 97.39%
평균 |  |  |  | 13.2029 | 2.23 |  |  | 96.96%
최대값 |  |  |  | 13.3 | 2.42 |  |  | 105.2%
최소값 |  |  |  | 12.96 | 2.03 |  |  | 88.26%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검(40EA X 2병렬 구조) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 내부저항은 이상없으나 충전전압이 낮아 조정 권고 →13.20V/EA / 2.03~2.42mΩ 3. 단자조임 이상없음 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT