## 3층 전산실 100kVA UPS
형 명 | ESP 200-12 | 제조일자 | 2022-11-09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 80
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 25년 11월 측정평균치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 1 | 13.21 | 2.32 | 18 | 2.23 | 104%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 2 | 13.22 | 2.3 | 18 | 2.23 | 103.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 3 | 13.23 | 2.34 | 18 | 2.23 | 104.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 4 | 13.21 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 5 | 13.2 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 6 | 13.22 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 7 | 13.22 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 8 | 13.22 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 9 | 13.2 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 10 | 13.21 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 11 | 13.21 | 2.24 | 18 | 2.23 | 100.4%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 12 | 13.21 | 2.21 | 18 | 2.23 | 99.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 13 | 13.2 | 2.19 | 18 | 2.23 | 98.21%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 14 | 13.21 | 2.17 | 18 | 2.23 | 97.31%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 15 | 13.2 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 16 | 13.2 | 2.22 | 18 | 2.23 | 99.55%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 17 | 13.19 | 2.22 | 18 | 2.23 | 99.55%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 18 | 13.19 | 2.21 | 18 | 2.23 | 99.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 19 | 13.19 | 2.23 | 18 | 2.23 | 100%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 20 | 13.16 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 21 | 13.19 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 22 | 13.2 | 2.34 | 18 | 2.23 | 104.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 23 | 13.18 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 24 | 13.18 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 25 | 13.2 | 2.31 | 18 | 2.23 | 103.6%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 26 | 13.2 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 27 | 13.2 | 2.29 | 18 | 2.23 | 102.7%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 28 | 13.19 | 2.3 | 18 | 2.23 | 103.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 29 | 13.2 | 2.3 | 18 | 2.23 | 103.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 30 | 13.19 | 2.31 | 18 | 2.23 | 103.6%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 31 | 13.2 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 32 | 13.2 | 2.25 | 18 | 2.23 | 100.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 33 | 13.2 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 34 | 13.21 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 35 | 13.22 | 2.31 | 18 | 2.23 | 103.6%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 36 | 13.21 | 2.24 | 18 | 2.23 | 100.4%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 37 | 13.2 | 2.23 | 18 | 2.23 | 100%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 38 | 13.21 | 2.29 | 18 | 2.23 | 102.7%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 39 | 13.21 | 2.33 | 18 | 2.23 | 104.5%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 40 | 13.21 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 41 | 13.22 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 42 | 13.23 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 43 | 13.22 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 44 | 13.23 | 2.3 | 18 | 2.23 | 103.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 45 | 13.21 | 2.3 | 18 | 2.23 | 103.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 46 | 13.21 | 2.23 | 18 | 2.23 | 100%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 47 | 13.21 | 2.24 | 18 | 2.23 | 100.4%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 48 | 13.19 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 49 | 13.21 | 2.22 | 18 | 2.23 | 99.55%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 50 | 13.21 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 51 | 13.21 | 2.23 | 18 | 2.23 | 100%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 52 | 13.21 | 2.22 | 18 | 2.23 | 99.55%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 53 | 13.21 | 2.16 | 18 | 2.23 | 96.86%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 54 | 13.21 | 2.12 | 18 | 2.23 | 95.07%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 55 | 13.2 | 2.21 | 18 | 2.23 | 99.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 56 | 13.21 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 57 | 13.17 | 2.18 | 18 | 2.23 | 97.76%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 58 | 13.18 | 2.23 | 18 | 2.23 | 100%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 59 | 13.19 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 60 | 13.19 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 61 | 13.19 | 2.22 | 18 | 2.23 | 99.55%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 62 | 13.17 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 63 | 13.19 | 2.21 | 18 | 2.23 | 99.1%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 64 | 13.22 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 65 | 13.06 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 66 | 13.21 | 2.22 | 18 | 2.23 | 99.55%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 67 | 13.21 | 2.2 | 18 | 2.23 | 98.65%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 68 | 13.21 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 69 | 13.21 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 70 | 13.21 | 2.25 | 18 | 2.23 | 100.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 71 | 13.21 | 2.28 | 18 | 2.23 | 102.2%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 72 | 13.21 | 2.31 | 18 | 2.23 | 103.6%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 73 | 13.22 | 2.23 | 18 | 2.23 | 100%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 74 | 13.22 | 2.25 | 18 | 2.23 | 100.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 75 | 13.22 | 2.34 | 18 | 2.23 | 104.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 76 | 13.22 | 2.31 | 18 | 2.23 | 103.6%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 77 | 13.22 | 2.26 | 18 | 2.23 | 101.3%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 78 | 13.22 | 2.25 | 18 | 2.23 | 100.9%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 79 | 13.22 | 2.24 | 18 | 2.23 | 100.4%
2026-05-08 | 한국산업인력공단 | 3층 전산실 UPS | 80 | 13.21 | 2.27 | 18 | 2.23 | 101.8%
평균 |  |  |  | 13.2034 | 2.2519 |  |  | 101%
최대값 |  |  |  | 13.23 | 2.34 |  |  | 104.9%
최소값 |  |  |  | 13.06 | 2.12 |  |  | 95.07%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검(40EA X 2병렬 구조) 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.20V/EA / 2.12~2.34mΩ 3. 단자조임 이상없음 4. #49번 전지,#73번 전지 : 조임 불량 →재체결 5. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT