## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 9월 7일 | 점검형태 | BS
업체명 | 은평성모병원 | 온도(℃) | 27
용도 | 발전기용 | 충전전압(V) | 66.7 ~ 67
제품명 | MSB600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 120(30EA*4조) | AC(A) | 0.6
LOT | 2018. 03. 21(180321EC) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.34 | 91.89%
2 | 2.23 | 0.398 | 107.6%
3 | 2.23 | 0.375 | 101.4%
4 | 2.22 | 0.321 | 86.76%
5 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
6 | 2.23 | 0.384 | 103.8%
7 | 2.22 | 0.395 | 106.8%
8 | 2.22 | 0.373 | 100.8%
9 | 2.22 | 0.357 | 96.49%
10 | 2.22 | 0.396 | 107%
11 | 2.23 | 0.421 | 113.8%
12 | 2.23 | 0.37 | 100%
13 | 2.23 | 0.371 | 100.3%
14 | 2.23 | 0.381 | 103%
15 | 2.22 | 0.349 | 94.32%
16 | 2.23 | 0.36 | 97.3%
17 | 2.22 | 0.348 | 94.05%
18 | 2.23 | 0.36 | 97.3%
19 | 2.22 | 0.358 | 96.76%
20 | 2.23 | 0.42 | 113.5%
21 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
22 | 2.23 | 0.356 | 96.22%
23 | 2.22 | 0.372 | 100.5%
24 | 2.23 | 0.372 | 100.5%
25 | 2.23 | 0.377 | 101.9%
26 | 2.23 | 0.366 | 98.92%
27 | 2.23 | 0.371 | 100.3%
28 | 2.22 | 0.402 | 108.6%
29 | 2.23 | 0.38 | 102.7%
30 | 2.22 | 0.332 | 89.73%
31 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
32 | 2.23 | 0.362 | 97.84%
33 | 2.22 | 0.378 | 102.2%
34 | 2.22 | 0.374 | 101.1%
35 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
36 | 2.22 | 0.354 | 95.68%
37 | 2.22 | 0.379 | 102.4%
38 | 2.22 | 0.376 | 101.6%
39 | 2.21 | 0.361 | 97.57%
40 | 2.22 | 0.402 | 108.6%
41 | 2.23 | 0.409 | 110.5%
42 | 2.22 | 0.352 | 95.14%
43 | 2.23 | 0.388 | 104.9%
44 | 2.22 | 0.356 | 96.22%
45 | 2.23 | 0.392 | 105.9%
46 | 2.23 | 0.374 | 101.1%
47 | 2.23 | 0.438 | 118.4%
48 | 2.23 | 0.385 | 104.1%
49 | 2.22 | 0.387 | 104.6%
50 | 2.23 | 0.401 | 108.4%
51 | 2.23 | 0.352 | 95.14%
52 | 2.22 | 0.381 | 103%
53 | 2.22 | 0.358 | 96.76%
54 | 2.23 | 0.364 | 98.38%
55 | 2.22 | 0.36 | 97.3%
56 | 2.22 | 0.37 | 100%
57 | 2.22 | 0.349 | 94.32%
58 | 2.22 | 0.369 | 99.73%
59 | 2.23 | 0.377 | 101.9%
60 | 2.22 | 0.347 | 93.78%
61 | 2.23 | 0.358 | 96.76%
62 | 2.24 | 0.352 | 95.14%
63 | 2.23 | 0.373 | 100.8%
64 | 2.24 | 0.36 | 97.3%
65 | 2.24 | 0.369 | 99.73%
66 | 2.24 | 0.362 | 97.84%
67 | 2.23 | 0.354 | 95.68%
68 | 2.23 | 0.379 | 102.4%
69 | 2.23 | 0.375 | 101.4%
70 | 2.24 | 0.389 | 105.1%
71 | 2.24 | 0.43 | 116.2%
72 | 2.24 | 0.364 | 98.38%
73 | 2.23 | 0.367 | 99.19%
74 | 2.24 | 0.353 | 95.41%
75 | 2.24 | 0.369 | 99.73%
76 | 2.24 | 0.375 | 101.4%
77 | 2.24 | 0.366 | 98.92%
78 | 2.24 | 0.366 | 98.92%
79 | 2.24 | 0.381 | 103%
80 | 2.24 | 0.414 | 111.9%
81 | 2.24 | 0.371 | 100.3%
82 | 2.24 | 0.383 | 103.5%
83 | 2.24 | 0.38 | 102.7%
84 | 2.24 | 0.359 | 97.03%
85 | 2.24 | 0.354 | 95.68%
86 | 2.23 | 0.374 | 101.1%
87 | 2.24 | 0.367 | 99.19%
88 | 2.24 | 0.381 | 103%
89 | 2.24 | 0.376 | 101.6%
90 | 2.24 | 0.363 | 98.11%
91 | 2.23 | 0.365 | 98.65%
92 | 2.24 | 0.406 | 109.7%
93 | 2.22 | 0.36 | 97.3%
94 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
95 | 2.22 | 0.418 | 113%
96 | 2.22 | 0.376 | 101.6%
97 | 2.22 | 0.377 | 101.9%
98 | 2.22 | 0.378 | 102.2%
99 | 2.22 | 0.387 | 104.6%
100 | 2.23 | 0.395 | 106.8%
101 | 2.25 | 0.423 | 114.3%
102 | 2.23 | 0.368 | 99.46%
103 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
104 | 2.23 | 0.355 | 95.95%
105 | 2.24 | 0.387 | 104.6%
106 | 2.23 | 0.392 | 105.9%
107 | 2.23 | 0.379 | 102.4%
108 | 2.24 | 0.361 | 97.57%
109 | 2.23 | 0.351 | 94.86%
110 | 2.24 | 0.407 | 110%
111 | 2.23 | 0.402 | 108.6%
112 | 2.24 | 0.398 | 107.6%
113 | 2.23 | 0.392 | 105.9%
114 | 2.24 | 0.388 | 104.9%
115 | 2.22 | 0.409 | 110.5%
116 | 2.23 | 0.403 | 108.9%
117 | 2.23 | 0.375 | 101.4%
118 | 2.23 | 0.375 | 101.4%
119 | 2.23 | 0.392 | 105.9%
120 | 2.24 | 0.387 | 104.6%
평균 | 2.2291 | 0.37589 | 101.6%