## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 2월 15일 | 점검형태 | AS
업체명 | 인천공항 경비대본부 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도 | AICC 주통신실 기간망용 정류기 1호기 | 충전전압(V) | 52.07
제품명 | MSB500 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020. 09. 22(200922EC) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.38
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.18 | 0.363 | 95.53%
2 | 2.11 | 0.369 | 97.11%
3 | 2.18 | 0.391 | 102.9%
4 | 2.18 | 0.388 | 102.1%
5 | 2.17 | 0.382 | 100.5%
6 | 2.18 | 0.372 | 97.89%
7 | 2.18 | 0.375 | 98.68%
8 | 2.18 | 0.403 | 106.1%
9 | 2.17 | 0.4 | 105.3%
10 | 2.18 | 0.367 | 96.58%
11 | 2.17 | 0.384 | 101.1%
12 | 2.17 | 0.377 | 99.21%
13 | 2.16 | 0.371 | 97.63%
14 | 2.17 | 0.368 | 96.84%
15 | 2.17 | 0.373 | 98.16%
16 | 2.16 | 0.405 | 106.6% | 접합부 카바 크랙
17 | 2.17 | 0.385 | 101.3%
18 | 2.17 | 0.39 | 102.6%
19 | 2.17 | 0.377 | 99.21%
20 | 2.17 | 0.389 | 102.4%
21 | 2.17 | 0.373 | 98.16%
22 | 2.16 | 0.387 | 101.8%
23 | 2.16 | 0.385 | 101.3%
24 | 2.17 | 0.348 | 91.58% | 접합부 누액
평균 | 2.1688 | 0.38008 | 100%