## 산업용
형 명 | RP 250-12 | 제조일자 | 2020.07.04 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 18 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 1 | 13.5 | 3.52 |  |  | 2.8 | 125.7%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 2 | 13.5 | 3.48 |  |  | 2.8 | 124.3%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 3 | 13.51 | 3.46 |  |  | 2.8 | 123.6%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 4 | 13.51 | 3.45 |  |  | 2.8 | 123.2%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 5 | 13.51 | 3.51 |  |  | 2.8 | 125.4%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 6 | 13.48 | 3.46 |  |  | 2.8 | 123.6%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 7 | 13.46 | 3.5 |  |  | 2.8 | 125%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 8 | 13.48 | 3.49 |  |  | 2.8 | 124.6%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 9 | 13.47 | 3.49 |  |  | 2.8 | 124.6%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 10 | 13.48 | 3.52 |  |  | 2.8 | 125.7%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 11 | 13.46 | 3.54 |  |  | 2.8 | 126.4%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 12 | 13.44 | 3.63 |  |  | 2.8 | 129.6%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 13 | 13.46 | 3.62 |  |  | 2.8 | 129.3%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 14 | 13.45 | 3.5 |  |  | 2.8 | 125%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 15 | 13.45 | 3.49 |  |  | 2.8 | 124.6%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 16 | 13.41 | 3.54 |  |  | 2.8 | 126.4%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 17 | 13.41 | 3.56 |  |  | 2.8 | 127.1%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 비상 조명용 | 18 | 13.43 | 3.58 |  |  | 2.8 | 127.9%
점검내용 | 1. 전체적으로 기대수명이 종료된 제품으료 신품교체 권유함 2. 전체적으로 전압 및 내부저항 상태는 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고