## 산업용
형 명 | ESP 120-12 | 제조일자 | 201.09.20 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 9 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 1 | 13.28 | 7.19 |  |  | 3 | 239.7%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 2 | 13.39 | 6.52 |  |  | 3 | 217.3%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 3 | 13.28 | 7.52 |  |  | 3 | 250.7%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 4 | 13.27 | 6.87 |  |  | 3 | 229%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 5 | 13.3 | 7.78 |  |  | 3 | 259.3%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 6 | 13.44 | 6.83 |  |  | 3 | 227.7%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 7 | 13.36 | 6.86 |  |  | 3 | 228.7%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 8 | 13.37 | 7.2 |  |  | 3 | 240%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 정류기용 | 9 | 13.46 | 6.81 |  |  | 3 | 227%
점검내용 | 1. 전체적으로 기대수명이 종료된 제품으로 신품교체를 권유함 2. 전체적으로 내부저항이 200% 이상 상승한 상태임 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고