## 산업용
형 명 | RP 200-12 | 제조일자 | 2019.11.03 |  | 점검 형태 | 화재사고예방활동 |  | 수 량 | 2 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 발전기용 | 1 | 13.28 | 3.59 |  |  | 2.8 | 128.2%
2025-11-19 | 롯데마트 장암점 | 발전기용 | 2 | 13.28 | 3.61 |  |  | 2.8 | 128.9%
점검내용 | 1. 전체적으로 기대수명이 종료된 제품으로 신품교체를 권유함2. 전체적으로 전압 및 내부저항 상태는 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 |  |  |  | 비 고