## KBS 대전총국 UPS 2호기(150KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-12-30 | KBS 대전총국 | 지하 1층 UPS실 | AS | GSL | 300 | 2025.06.20 | 2024.09.15 | 0.37 | 226 | 17 | 17 | 1.2 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 0.46 | 124.3% |  | Max. | 2.25 | 0.51 | 137.8%
2 | 2.23 | 0.46 | 124.3% |  | Min | 2.2 | 0.43 | 116.2%
3 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
4 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
5 | 2.22 | 0.46 | 124.3% |  | Total(V) | 503.05 | 2.2259
6 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
7 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
8 | 2.25 | 0.46 | 124.3%
9 | 2.23 | 0.47 | 127%
10 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
11 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
12 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
13 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
14 | 2.22 | 0.47 | 127%
15 | 2.22 | 0.47 | 127%
16 | 2.2 | 0.47 | 127%
17 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
18 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
19 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
20 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
21 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
22 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
23 | 2.22 | 0.47 | 127%
24 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
25 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
26 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
27 | 2.23 | 0.47 | 127%
28 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
29 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
30 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
31 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
32 | 2.22 | 0.47 | 127%
33 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
34 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
35 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
36 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
37 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
38 | 2.23 | 0.47 | 127%
39 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
40 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
41 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
42 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
43 | 2.23 | 0.47 | 127%
44 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
45 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
46 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
47 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
48 | 2.23 | 0.47 | 127%
49 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
50 | 2.22 | 0.47 | 127%
51 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
52 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
53 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
54 | 2.22 | 0.47 | 127%
55 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
56 | 2.23 | 0.47 | 127%
57 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
58 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
59 | 2.23 | 0.47 | 127%
60 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
61 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
62 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
63 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
64 | 2.21 | 0.47 | 127%
65 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
66 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
67 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
68 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
69 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
70 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
71 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
72 | 2.22 | 0.47 | 127%
73 | 2.22 | 0.47 | 127%
74 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
75 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
76 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
77 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
78 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
79 | 2.22 | 0.47 | 127%
80 | 2.22 | 0.47 | 127%
81 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
82 | 2.22 | 0.47 | 127%
83 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
84 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
85 | 2.22 | 0.47 | 127%
86 | 2.22 | 0.47 | 127%
87 | 2.22 | 0.47 | 127%
88 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
89 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
90 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
91 | 2.22 | 0.47 | 127%
92 | 2.23 | 0.47 | 127%
93 | 2.22 | 0.47 | 127%
94 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
95 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
96 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
97 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
98 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
99 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
100 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
101 | 2.22 | 0.47 | 127%
102 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
103 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
104 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
105 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
106 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
107 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
108 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
109 | 2.23 | 0.47 | 127%
110 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
111 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
112 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
113 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
114 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
115 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
116 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
117 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
118 | 2.23 | 0.47 | 127%
119 | 2.23 | 0.47 | 127%
120 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
121 | 2.23 | 0.51 | 137.8% | 양호
122 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
123 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
124 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
125 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
126 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
127 | 2.23 | 0.47 | 127%
128 | 2.23 | 0.47 | 127%
129 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
130 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
131 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
132 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
133 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
134 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
135 | 2.25 | 0.49 | 132.4%
136 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
137 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
138 | 2.23 | 0.47 | 127%
139 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
140 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
141 | 2.23 | 0.47 | 127%
142 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
143 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
144 | 2.23 | 0.5 | 135.1% | 양호
145 | 2.23 | 0.47 | 127%
146 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
147 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
148 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
149 | 2.22 | 0.47 | 127%
150 | 2.23 | 0.47 | 127%
151 | 2.23 | 0.45 | 121.6%
152 | 2.23 | 0.48 | 129.7% | 양호
153 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
154 | 2.23 | 0.43 | 116.2%
155 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
156 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
157 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
158 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
159 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
160 | 2.23 | 0.47 | 127%
161 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
162 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
163 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
164 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
165 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
166 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
167 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
168 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
169 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
170 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
171 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
172 | 2.25 | 0.47 | 127%
173 | 2.23 | 0.47 | 127%
174 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
175 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
176 | 2.22 | 0.47 | 127%
177 | 2.23 | 0.47 | 127%
178 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
179 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
180 | 2.23 | 0.47 | 127%
181 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
182 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
183 | 2.23 | 0.47 | 127%
184 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
185 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
186 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
187 | 2.22 | 0.47 | 127%
188 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
189 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
190 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
191 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
192 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
193 | 2.23 | 0.47 | 127%
194 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
195 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
196 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
197 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
198 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
199 | 2.23 | 0.47 | 127%
200 | 2.23 | 0.47 | 127%
201 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
202 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
203 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
204 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
205 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
206 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
207 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
208 | 2.23 | 0.47 | 127%
209 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
210 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
211 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
212 | 2.21 | 0.46 | 124.3%
213 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
214 | 2.23 | 0.44 | 118.9%
215 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
216 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
217 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
218 | 2.23 | 0.46 | 124.3%
219 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
220 | 2.22 | 0.45 | 121.6%
221 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
222 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
223 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
224 | 2.23 | 0.47 | 127%
225 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
226 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%