## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 21일 | 점검형태 | 품질모니터링
업체명 | 영종도 파라다이스역 | 온도(℃) | 24.6~25.2
용도,장소 | 신호통신실, 통신용 | 충전전압(V) | 256.5
제품명 | MSB200E | DC(A) | 17
수량(EA) | 116셀 | AC(A) | 15.3
LOT | 2019. 04. 26E | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.599 | #VALUE!
2 | 2.22 | 0.589 | #VALUE!
3 | 2.22 | 0.607 | #VALUE!
4 | 2.22 | 0.633 | #VALUE!
5 | 2.22 | 0.622 | #VALUE!
6 | 2.21 | 0.593 | #VALUE!
7 | 2.22 | 0.611 | #VALUE!
8 | 2.22 | 0.62 | #VALUE!
9 | 2.22 | 0.572 | #VALUE!
10 | 2.22 | 0.589 | #VALUE!
11 | 2.22 | 0.612 | #VALUE!
12 | 2.22 | 0.59 | #VALUE!
13 | 2.22 | 0.618 | #VALUE!
14 | 2.21 | 0.598 | #VALUE!
15 | 2.22 | 0.601 | #VALUE!
16 | 2.21 | 0.639 | #VALUE!
17 | 2.22 | 0.632 | #VALUE!
18 | 2.21 | 0.662 | #VALUE!
19 | 2.22 | 0.607 | #VALUE!
20 | 2.22 | 0.633 | #VALUE!
21 | 2.21 | 0.596 | #VALUE!
22 | 2.21 | 0.637 | #VALUE!
23 | 2.21 | 0.607 | #VALUE!
24 | 2.2 | 0.633 | #VALUE!
25 | 2.21 | 0.67 | #VALUE!
26 | 2.21 | 0.629 | #VALUE!
27 | 2.21 | 0.591 | #VALUE!
28 | 2.21 | 0.649 | #VALUE!
29 | 2.21 | 0.617 | #VALUE!
30 | 2.22 | 0.632 | #VALUE!
31 | 2.22 | 0.598 | #VALUE!
32 | 2.21 | 0.582 | #VALUE!
33 | 2.21 | 0.62 | #VALUE!
34 | 2.21 | 0.63 | #VALUE!
35 | 2.21 | 0.614 | #VALUE!
36 | 2.21 | 0.626 | #VALUE!
37 | 2.21 | 0.621 | #VALUE!
38 | 2.21 | 0.625 | #VALUE!
39 | 2.21 | 0.634 | #VALUE!
40 | 2.21 | 0.638 | #VALUE!
41 | 2.21 | 0.596 | #VALUE!
42 | 2.21 | 0.597 | #VALUE!
43 | 2.21 | 0.631 | #VALUE!
44 | 2.21 | 0.618 | #VALUE!
45 | 2.22 | 0.621 | #VALUE!
46 | 2.21 | 0.603 | #VALUE!
47 | 2.21 | 0.627 | #VALUE!
48 | 2.21 | 0.675 | #VALUE!
49 | 2.21 | 0.637 | #VALUE!
50 | 2.21 | 0.633 | #VALUE!
51 | 2.21 | 0.598 | #VALUE!
52 | 2.21 | 0.633 | #VALUE!
53 | 2.2 | 0.601 | #VALUE!
54 | 2.2 | 0.607 | #VALUE!
55 | 2.2 | 0.615 | #VALUE!
56 | 2.2 | 0.664 | #VALUE!
57 | 2.2 | 0.672 | #VALUE!
58 | 2.2 | 0.642 | #VALUE!
59 | 2.21 | 0.626 | #VALUE!
60 | 2.21 | 0.636 | #VALUE!
61 | 2.21 | 0.629 | #VALUE!
62 | 2.2 | 0.601 | #VALUE!
63 | 2.21 | 0.615 | #VALUE!
64 | 2.21 | 0.646 | #VALUE!
65 | 2.21 | 0.61 | #VALUE!
66 | 2.21 | 0.633 | #VALUE!
67 | 2.21 | 0.614 | #VALUE!
68 | 2.21 | 0.634 | #VALUE!
69 | 2.21 | 0.591 | #VALUE!
70 | 2.21 | 0.613 | #VALUE!
71 | 2.21 | 0.643 | #VALUE!
72 | 2.2 | 0.607 | #VALUE!
73 | 2.21 | 0.677 | #VALUE!
74 | 2.27 | 0.548 | #VALUE!
75 | 2.2 | 0.615 | #VALUE!
76 | 2.21 | 0.651 | #VALUE!
77 | 2.2 | 0.644 | #VALUE!
78 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
79 | 2.21 | 0.648 | #VALUE!
80 | 2.21 | 0.643 | #VALUE!
81 | 2.21 | 0.62 | #VALUE!
82 | 2.2 | 0.64 | #VALUE!
83 | 2.21 | 0.634 | #VALUE!
84 | 2.2 | 0.645 | #VALUE!
85 | 2.2 | 0.685 | #VALUE!
86 | 2.21 | 0.673 | #VALUE!
87 | 2.2 | 0.63 | #VALUE!
88 | 2.2 | 0.607 | #VALUE!
89 | 2.2 | 0.624 | #VALUE!
90 | 2.21 | 0.594 | #VALUE!
91 | 2.21 | 0.631 | #VALUE!
92 | 2.21 | 0.643 | #VALUE!
93 | 2.21 | 0.608 | #VALUE!
94 | 2.21 | 0.628 | #VALUE!
95 | 2.21 | 0.634 | #VALUE!
96 | 2.21 | 0.613 | #VALUE!
97 | 2.21 | 0.611 | #VALUE!
98 | 2.21 | 0.598 | #VALUE!
99 | 2.21 | 0.644 | #VALUE!
100 | 2.21 | 0.64 | #VALUE!
101 | 2.21 | 0.582 | #VALUE!
102 | 2.2 | 0.584 | #VALUE!
103 | 2.21 | 0.607 | #VALUE!
104 | 2.21 | 0.619 | #VALUE!
105 | 2.21 | 0.586 | #VALUE!
106 | 2.21 | 0.628 | #VALUE!
107 | 2.21 | 0.624 | #VALUE!
108 | 2.21 | 0.598 | #VALUE!
109 | 2.21 | 0.591 | #VALUE!
110 | 2.22 | 0.592 | #VALUE!
111 | 2.21 | 0.549 | #VALUE!
112 | 2.21 | 0.581 | #VALUE!
113 | 2.22 | 0.601 | #VALUE!
114 | 2.22 | 0.618 | #VALUE!
115 | 2.22 | 0.581 | #VALUE!
116 | 2.21 | 0.588 | #VALUE!
평균 | 2.2175 | 0.60581 | #VALUE!
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 전혀안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
취급설명서 유무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무