## 산업용
형 명 | ESP 100-12 | 제조일자 | 2019.02.12 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 9 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 1 | 13.26 | 6.08 |  |  | 3.5 | 173.7%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 2 | 13.26 | 5.42 |  |  | 3.5 | 154.9%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 3 | 13.29 | 5.34 |  |  | 3.5 | 152.6%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 4 | 13.19 | 6.11 |  |  | 3.5 | 174.6%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 5 | 13.29 | 5.64 |  |  | 3.5 | 161.1%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 6 | 13.28 | 5.8 |  |  | 3.5 | 165.7%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 7 | 13.28 | 5.96 |  |  | 3.5 | 170.3%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 8 | 13.27 | 5.92 |  |  | 3.5 | 169.1%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 정류기용 | 9 | 13.22 | 6.47 |  |  | 3.5 | 184.9%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 4. 함체 절곡부분과 케이블 접촉부위 화재발생 위험 높음 |  |  |  | 비 고