## 산업용
형 명 | ESP 150-12 | 제조일자 | 2021.05.04 |  | 점검 형태 | 화재사고예방활동 |  | 수 량 | 18 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 1 | 12.95 | 3.37 |  |  | 2.6 | 129.6%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 2 | 12.96 | 3.3 |  |  | 2.6 | 126.9%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 3 | 12.98 | 3.37 |  |  | 2.6 | 129.6%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 4 | 12.99 | 3.41 |  |  | 2.6 | 131.2%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 5 | 13 | 3.43 |  |  | 2.6 | 131.9%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 6 | 12.92 | 3.61 |  |  | 2.6 | 138.8%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 7 | 13.02 | 3.37 |  |  | 2.6 | 129.6%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 8 | 13.01 | 3.43 |  |  | 2.6 | 131.9%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 9 | 12.98 | 3.44 |  |  | 2.6 | 132.3%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 10 | 13.05 | 3.41 |  |  | 2.6 | 131.2%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 11 | 13.01 | 3.37 |  |  | 2.6 | 129.6%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 12 | 12.99 | 3.38 |  |  | 2.6 | 130%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 13 | 13.02 | 3.42 |  |  | 2.6 | 131.5%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 14 | 13.05 | 3.37 |  |  | 2.6 | 129.6%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 15 | 13.04 | 3.32 |  |  | 2.6 | 127.7%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 16 | 13.06 | 3.53 |  |  | 2.6 | 135.8%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 17 | 12.98 | 3.46 |  |  | 2.6 | 133.1%
2025-11-10 | 롯데마트 춘천점 | 비상 조명용 | 18 | 12.95 | 3.45 |  |  | 2.6 | 132.7%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 4. 함체 절곡부분과 케이블 접촉부위 화재발생 위험 높음 |  |  |  | 비 고