## 산업용
형 명 | RP 200-12 | 제조일자 | 2019.02.12 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 4 대
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 발전기용 | 1 | 13.11 | 3.02 |  |  | 2.8 | 107.9%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 발전기용 | 2 | 13.12 | 3.08 |  |  | 2.8 | 110%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 발전기용 | 3 | 13.11 | 3.26 |  |  | 2.8 | 116.4%
2025-11-13 | 롯데마트 춘천점 | 발전기용 | 4 | 13.12 | 3.21 |  |  | 2.8 | 114.6%
점검내용 | 1. 전체적으로 전압 상태는 양호한 것으로 판단됨 2. 전체적으로 내부저항 상태 양호함. 3. 볼트 조임등 설치상태 이상없음 4. 함체 절곡부분과 케이블 접촉부위 화재발생 위험 높음 |  |  |  | 비 고