## 산업용
형 명 | ESH 30-12 | 제조일자 | 2021.03.22 설치 |  | 점검 형태 | 설치품질 점검 |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 1 | 13.38 | 9.88 |  | 26 | 12 | 82.33%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 2 | 13.32 | 10.29 |  | 26 | 12 | 85.75%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 3 | 13.36 | 10.61 |  | 26 | 12 | 88.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 4 | 13.38 | 10.13 |  | 26 | 12 | 84.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 5 | 13.45 | 10.92 |  | 26 | 12 | 91%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 6 | 13.33 | 10.27 |  | 26 | 12 | 85.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 7 | 13.31 | 10.13 |  | 26 | 12 | 84.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 8 | 13.3 | 10.39 |  | 26 | 12 | 86.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 9 | 13.33 | 10.01 |  | 26 | 12 | 83.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 10 | 13.33 | 10.18 |  | 26 | 12 | 84.83%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 11 | 13.36 | 10.39 |  | 26 | 12 | 86.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 12 | 13.33 | 10.39 |  | 26 | 12 | 86.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 13 | 13.29 | 10.11 |  | 26 | 12 | 84.25%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 14 | 13.29 | 10.42 |  | 26 | 12 | 86.83%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 15 | 13.33 | 9.65 |  | 26 | 12 | 80.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 16 | 13.39 | 9.81 |  | 26 | 12 | 81.75%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 17 | 13.29 | 10.08 |  | 26 | 12 | 84%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 18 | 13.35 | 9.64 |  | 26 | 12 | 80.33%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 19 | 13.36 | 10.13 |  | 26 | 12 | 84.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 20 | 13.4 | 9.98 |  | 26 | 12 | 83.17%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 21 | 13.4 | 9.82 |  | 26 | 12 | 81.83%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 22 | 13.38 | 9.71 |  | 26 | 12 | 80.92%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 23 | 13.34 | 9.96 |  | 26 | 12 | 83%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 24 | 13.37 | 10.11 |  | 26 | 12 | 84.25%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 25 | 13.35 | 10.09 |  | 26 | 12 | 84.08%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 26 | 13.37 | 9.91 |  | 26 | 12 | 82.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 27 | 13.39 | 9.91 |  | 26 | 12 | 82.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 28 | 13.31 | 10.63 |  | 26 | 12 | 88.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 29 | 13.34 | 10.3 |  | 26 | 12 | 85.83%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 30 | 13.05 | 21.73 |  | 26 | 12 | 181.1%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 31 | 13.32 | 10.27 |  | 26 | 12 | 85.58%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 32 | 13.43 | 10.01 |  | 26 | 12 | 83.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 33 | 13.34 | 10.13 |  | 26 | 12 | 84.42%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 34 | 13.35 | 9.99 |  | 26 | 12 | 83.25%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 35 | 13.35 | 10.07 |  | 26 | 12 | 83.92%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 36 | 13.38 | 10.07 |  | 26 | 12 | 83.92%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 37 | 13.37 | 9.72 |  | 26 | 12 | 81%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 38 | 13.35 | 10 |  | 26 | 12 | 83.33%
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 39 | 13.33 | 9.86 |  | 26 | 12
2021-10-14 | 롯데마트 선부점 | 전산용(5층) | 40 | 13.36 | 10.08 |  | 26 | 12
설치 일자 | 2021.03.22 설치 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | [5 empty] | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. 마킹 미실시 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 실시
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 4단 2열 큐비클내 설치 운용중임 3. 제품 상태는 이상없음을 설명함 4. 스티커부착으로 LOT확인 불가 5. UPS: LIEBERT 6.단자보호캡 無- 보호캡요청 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 없음
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 |  |  |  |  | 취급설명서 부착 유무