## 산업용
형 명 | ESH 30-12 | 제조일자 | 2020.10.29 설치 |  | 점검 형태 | 설치품질 점검 |  | 수 량 | 64
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 1 | 13.26 | 10.01 |  | 24.8 | 12 | 83.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 2 | 13.32 | 10.48 |  | 26 | 12 | 87.33%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 3 | 13.28 | 10.02 |  | 26 | 12 | 83.5%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 4 | 13.27 | 10.6 |  | 26 | 12 | 88.33%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 5 | 13.27 | 10.02 |  | 26 | 12 | 83.5%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 6 | 13.29 | 9.43 |  | 26 | 12 | 78.58%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 7 | 13.31 | 9.59 |  | 26 | 12 | 79.92%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 8 | 13.24 | 9.94 |  | 26 | 12 | 82.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 9 | 13.21 | 10.29 |  | 26 | 12 | 85.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 10 | 13.22 | 9.44 |  | 26 | 12 | 78.67%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 11 | 13.3 | 13.96 |  | 26 | 12 | 116.3%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 12 | 13.31 | 9.88 |  | 26 | 12 | 82.33%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 13 | 13.28 | 10.43 |  | 26 | 12 | 86.92%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 14 | 13.26 | 9.78 |  | 26 | 12 | 81.5%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 15 | 13.3 | 9.72 |  | 26 | 12 | 81%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 16 | 13.29 | 9.99 |  | 26 | 12 | 83.25%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 17 | 13.33 | 9.71 |  | 26 | 12 | 80.92%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 18 | 13.27 | 10.37 |  | 26 | 12 | 86.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 19 | 13.31 | 10.18 |  | 26 | 12 | 84.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 20 | 13.21 | 10.31 |  | 26 | 12 | 85.92%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 21 | 13.26 | 9.48 |  | 26 | 12 | 79%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 22 | 13.29 | 10.15 |  | 26 | 12 | 84.58%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 23 | 13.28 | 9.53 |  | 26 | 12 | 79.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 24 | 13.33 | 9.94 |  | 26 | 12 | 82.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 25 | 13.27 | 10.17 |  | 26 | 12 | 84.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 26 | 13.31 | 9.35 |  | 26 | 12 | 77.92%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 27 | 13.33 | 9.48 |  | 26 | 12 | 79%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 28 | 13.26 | 10.5 |  | 26 | 12 | 87.5%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 29 | 13.23 | 10.05 |  | 26 | 12 | 83.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 30 | 13.29 | 9.36 |  | 26 | 12 | 78%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 31 | 13.35 | 9.55 |  | 26 | 12 | 79.58%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 32 | 13.36 | 9.52 |  | 26 | 12 | 79.33%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 33 | 13.33 | 9.94 |  | 26 | 12 | 82.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 34 | 13.33 | 9.99 |  | 26 | 12 | 83.25%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 35 | 13.27 | 10.11 |  | 26 | 12 | 84.25%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 36 | 13.31 | 9.33 |  | 26 | 12 | 77.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 37 | 13.34 | 9.33 |  | 26 | 12 | 77.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 38 | 13.37 | 9.77 |  | 26 | 12 | 81.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 39 | 13.32 | 10.36 |  | 26 | 12 | 86.33%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 40 | 13.27 | 10.22 |  | 26 | 12 | 85.17%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 41 | 13.34 | 10.46 |  | 26 | 12 | 87.17%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 42 | 13.35 | 10.81 |  | 26 | 12 | 90.08%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 43 | 13.36 | 9.96 |  | 26 | 12 | 83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 44 | 13.3 | 10.42 |  | 26 | 12 | 86.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 45 | 13.34 | 9.85 |  | 26 | 12 | 82.08%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 46 | 13.3 | 9.73 |  | 26 | 12 | 81.08%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 47 | 13.34 | 9.58 |  | 26 | 12 | 79.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 48 | 13.29 | 10.05 |  | 26 | 12 | 83.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 49 | 13.28 | 10.18 |  | 26 | 12 | 84.83%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 50 | 13.35 | 10.15 |  | 26 | 12 | 84.58%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 51 | 13.35 | 10.33 |  | 26 | 12 | 86.08%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 52 | 13.38 | 9.61 |  | 26 | 12 | 80.08%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 53 | 13.32 | 9.74 |  | 26 | 12 | 81.17%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 54 | 13.34 | 10.22 |  | 26 | 12 | 85.17%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 55 | 13.28 | 10.09 |  | 26 | 12 | 84.08%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 56 | 13.3 | 9.33 |  | 26 | 12 | 77.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 57 | 13.35 | 9.93 |  | 26 | 12 | 82.75%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 58 | 13.31 | 10.16 |  | 26 | 12 | 84.67%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 59 | 13.38 | 10.01 |  | 26 | 12 | 83.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 60 | 13.38 | 9.68 |  | 26 | 12 | 80.67%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 61 | 13.33 | 9.43 |  | 26 | 12 | 78.58%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 62 | 13.36 | 9.53 |  | 26 | 12 | 79.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 63 | 13.35 | 9.89 |  | 26 | 12 | 82.42%
2021-10-14 | 롯데마트 시흥배곧점 | 전산실(1층) | 64 | 13.3 | 8.84 |  | 26 | 12 | 73.67%
설치 일자 | 2020.10.29 설치 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | [5 empty] | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. 마킹 미실시 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 실시
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 6단 5열 큐비클내 설치 운용중임 3. 제품 상태는 이상없음을 설명함 4. 스티커부착으로 LOT확인 불가 5. UPS: LIEBERT 6.단자보호캡 無- 보호캡요청 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 유
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 |  |  |  |  | 취급설명서 부착 유무