## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 15일 | 점검형태
업체명 | 남양유업 | 온도(℃) | 23
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 267.2
제품명 | ESH200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 20셀 | AC(A) | 0
LOT | 2016년 11월 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.45 | 4.11 | 120.9%
2 | 13.27 | 3.97 | 116.8%
3 | 13.42 | 4.01 | 117.9%
4 | 13.4 | 4.04 | 118.8%
5 | 13.35 | 4 | 117.6%
6 | 13.41 | 4.17 | 122.6%
7 | 13.29 | 5.36 | 157.6%
8 | 13.26 | 4.34 | 127.6%
9 | 13.38 | 4.03 | 118.5%
10 | 13.33 | 7.28 | 214.1%
11 | 13.41 | 125.5 | 3691%
12 | 13.36 | 4.29 | 126.2%
13 | 13.48 | 5.15 | 151.5%
14 | 13.43 | 4.08 | 120%
15 | 13.48 | 4.4 | 129.4%
16 | 13.41 | 3.9 | 114.7%
17 | 13.42 | 4.63 | 136.2%
18 | 13.42 | 3.77 | 110.9%
19 | 13.37 | 3.78 | 111.2%
20 | 12.89 | 10.71 | 315%
평균 | 13.3615 | 10.776 | 316.9%