## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 15일 | 점검형태
업체명 | 남양유업 | 온도(℃) | 23
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 430.4
제품명 | ESH65-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 32셀 | AC(A) | 0
LOT | 2016년 10월 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.43 | 10.54 | 150.6%
2 | 13.16 | 24.28 | 346.9%
3 | 13.43 | 11.86 | 169.4%
4 | 13.44 | 8.17 | 116.7%
5 | 13.4 | 8.28 | 118.3%
6 | 13.5 | 9.61 | 137.3%
7 | 13.41 | 103 | 1471%
8 | 13.45 | 10.35 | 147.9%
9 | 13.37 | 7.86 | 112.3%
10 | 13.53 | 8.18 | 116.9%
11 | 13.42 | 7.96 | 113.7%
12 | 13.5 | 8.86 | 126.6%
13 | 13.48 | 10.23 | 146.1%
14 | 13.44 | 8 | 114.3%
15 | 13.44 | 8.07 | 115.3%
16 | 13.59 | 9.97 | 142.4%
17 | 13.43 | 7.64 | 109.1%
18 | 13.48 | 9.47 | 135.3%
19 | 13.44 | 41.9 | 598.6%
20 | 13.47 | 7.78 | 111.1%
21 | 13.45 | 7.82 | 111.7%
22 | 13.49 | 8.02 | 114.6%
23 | 13.44 | 8.42 | 120.3%
24 | 13.48 | 10.05 | 143.6%
25 | 13.46 | 8.38 | 119.7%
26 | 13.47 | 8.69 | 124.1%
27 | 13.45 | 7.4 | 105.7%
28 | 13.48 | 7.35 | 105%
29 | 13.43 | 7.71 | 110.1%
30 | 13.51 | 8.98 | 128.3%
31 | 13.48 | 7.7 | 110%
32 | 13.47 | 9.32 | 133.1%
평균 | 13.4506 | 13.1828 | 188.3%