## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성중공업 판교R&D센터 | 온도(℃) | 26 ~ 27도
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 428.4
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2014. 02. 24 | 내부저항(mΩ) 평균 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.427 | 122%
2 | 2.25 | 0.494 | 141.1%
3 | 2.24 | 0.469 | 134%
4 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
5 | 2.23 | 0.455 | 130%
6 | 2.24 | 0.449 | 128.3%
7 | 2.25 | 0.443 | 126.6%
8 | 2.25 | 0.452 | 129.1%
9 | 2.24 | 0.467 | 133.4%
10 | 2.24 | 0.542 | 154.9%
11 | 2.23 | 0.484 | 138.3%
12 | 2.24 | 0.479 | 136.9%
13 | 2.25 | 0.438 | 125.1%
14 | 2.24 | 0.427 | 122%
15 | 2.25 | 0.454 | 129.7%
16 | 2.25 | 0.448 | 128%
17 | 2.24 | 0.443 | 126.6%
18 | 2.24 | 0.453 | 129.4%
19 | 2.25 | 0.457 | 130.6%
20 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
21 | 2.23 | 0.422 | 120.6%
22 | 2.23 | 0.494 | 141.1%
23 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
24 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
25 | 2.24 | 0.404 | 115.4%
26 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
27 | 2.23 | 0.513 | 146.6%
28 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
29 | 2.22 | 0.48 | 137.1%
30 | 2.23 | 0.459 | 131.1%
31 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
32 | 2.22 | 0.449 | 128.3%
33 | 2.23 | 0.429 | 122.6%
34 | 2.23 | 0.424 | 121.1%
35 | 2.22 | 0.452 | 129.1%
36 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
37 | 2.23 | 0.488 | 139.4%
38 | 2.23 | 0.449 | 128.3%
39 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
40 | 2.23 | 0.484 | 138.3%
41 | 2.23 | 0.485 | 138.6%
42 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
43 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
44 | 2.23 | 0.447 | 127.7%
45 | 2.24 | 0.462 | 132%
46 | 2.22 | 0.461 | 131.7%
47 | 2.23 | 0.441 | 126%
48 | 2.24 | 0.537 | 153.4%
49 | 2.23 | 0.448 | 128%
50 | 2.23 | 0.43 | 122.9%
51 | 2.22 | 0.465 | 132.9%
52 | 2.23 | 0.463 | 132.3%
53 | 2.22 | 0.457 | 130.6%
54 | 2.22 | 0.434 | 124%
55 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
56 | 2.23 | 0.454 | 129.7%
57 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
58 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
59 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
60 | 2.23 | 0.436 | 124.6%
61 | 2.23 | 0.498 | 142.3%
62 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
63 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
64 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
65 | 2.22 | 0.446 | 127.4%
66 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
67 | 2.23 | 0.446 | 127.4%
68 | 2.23 | 0.478 | 136.6%
69 | 2.25 | 0.46 | 131.4%
70 | 2.22 | 0.419 | 119.7%
71 | 2.22 | 0.436 | 124.6%
72 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
73 | 2.22 | 0.454 | 129.7%
74 | 2.24 | 0.465 | 132.9%
75 | 2.23 | 0.465 | 132.9%
76 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
77 | 2.22 | 0.443 | 126.6%
78 | 2.22 | 0.464 | 132.6%
79 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
80 | 2.23 | 0.403 | 115.1%
81 | 2.23 | 0.449 | 128.3%
82 | 2.23 | 0.463 | 132.3%
83 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
84 | 2.22 | 0.457 | 130.6%
85 | 2.24 | 0.449 | 128.3%
86 | 2.25 | 0.48 | 137.1%
87 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
88 | 2.25 | 0.448 | 128%
89 | 2.22 | 0.43 | 122.9%
90 | 2.23 | 0.455 | 130%
91 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
92 | 2.23 | 0.427 | 122%
93 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
94 | 2.25 | 0.446 | 127.4%
95 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
96 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
97 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
98 | 2.23 | 0.486 | 138.9%
99 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
100 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
101 | 2.23 | 0.448 | 128%
102 | 2.23 | 0.485 | 138.6%
103 | 2.23 | 0.397 | 113.4%
104 | 2.22 | 0.42 | 120%
105 | 2.23 | 0.44 | 125.7%
106 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
107 | 2.23 | 0.485 | 138.6%
108 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
109 | 2.22 | 0.413 | 118%
110 | 2.24 | 0.43 | 122.9%
111 | 2.23 | 0.441 | 126%
112 | 2.23 | 0.435 | 124.3%
113 | 2.23 | 0.438 | 125.1%
114 | 2.22 | 0.454 | 129.7%
115 | 2.22 | 0.436 | 124.6%
116 | 2.22 | 0.459 | 131.1%
117 | 2.22 | 0.452 | 129.1%
118 | 2.22 | 0.436 | 124.6%
119 | 2.22 | 0.466 | 133.1%
120 | 2.22 | 0.432 | 123.4%
121 | 2.25 | 0.442 | 126.3%
122 | 2.23 | 0.447 | 127.7%
123 | 2.22 | 0.461 | 131.7%
124 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
125 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
126 | 2.22 | 0.403 | 115.1%
127 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
128 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
129 | 2.23 | 0.449 | 128.3%
130 | 2.23 | 0.444 | 126.9%
131 | 2.23 | 0.441 | 126%
132 | 2.23 | 0.455 | 130%
133 | 2.23 | 0.459 | 131.1%
134 | 2.22 | 0.447 | 127.7%
135 | 2.23 | 0.444 | 126.9%
136 | 2.22 | 0.458 | 130.9%
137 | 2.22 | 0.426 | 121.7%
138 | 2.22 | 0.426 | 121.7%
139 | 2.22 | 0.467 | 133.4%
140 | 2.22 | 0.434 | 124%
141 | 2.22 | 0.435 | 124.3%
142 | 2.23 | 0.447 | 127.7%
143 | 2.23 | 0.42 | 120%
144 | 2.23 | 0.449 | 128.3%
145 | 2.24 | 0.449 | 128.3%
146 | 2.24 | 0.485 | 138.6%
147 | 2.23 | 0.494 | 141.1%
148 | 2.24 | 0.472 | 134.9%
149 | 2.23 | 0.447 | 127.7%
150 | 2.25 | 0.456 | 130.3%
151 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
152 | 2.24 | 0.442 | 126.3%
153 | 2.24 | 0.457 | 130.6%
154 | 2.23 | 0.483 | 138%
155 | 2.23 | 0.432 | 123.4%
156 | 2.23 | 0.467 | 133.4%
157 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
158 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
159 | 2.24 | 0.478 | 136.6%
160 | 2.25 | 0.459 | 131.1%
161 | 2.24 | 0.479 | 136.9%
162 | 2.24 | 0.484 | 138.3%
163 | 2.24 | 0.503 | 143.7%
164 | 2.24 | 0.458 | 130.9%
165 | 2.24 | 0.516 | 147.4%
166 | 2.24 | 0.436 | 124.6%
167 | 2.24 | 0.505 | 144.3%
168 | 2.24 | 0.455 | 130%
169 | 2.24 | 0.442 | 126.3%
170 | 2.24 | 0.458 | 130.9%
171 | 2.24 | 0.447 | 127.7%
172 | 2.24 | 0.46 | 131.4%
173 | 2.24 | 0.481 | 137.4%
174 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
175 | 2.24 | 0.445 | 127.1%
176 | 2.24 | 0.504 | 144%
177 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
178 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
179 | 2.23 | 0.433 | 123.7%
180 | 2.23 | 0.472 | 134.9%
181 | 2.23 | 0.441 | 126%
182 | 2.23 | 0.432 | 123.4%
183 | 2.22 | 0.438 | 125.1%
184 | 2.23 | 0.449 | 128.3%
185 | 2.22 | 0.451 | 128.9%
186 | 2.23 | 0.418 | 119.4%
187 | 2.23 | 0.446 | 127.4%
188 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
189 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
190 | 2.23 | 0.511 | 146%
191 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
192 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
평균 | 2.2316 | 0.45268 | 129.3%