## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성중공업 판교R&D센터 | 온도(℃) | 26 ~ 27도
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 428.4
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2014. 02. 24 | 내부저항(mΩ) 평균 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
2 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
3 | 2.24 | 0.438 | 125.1%
4 | 2.25 | 0.498 | 142.3%
5 | 2.24 | 0.446 | 127.4%
6 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
7 | 2.24 | 0.46 | 131.4%
8 | 2.25 | 0.499 | 142.6%
9 | 2.23 | 0.49 | 140%
10 | 2.23 | 0.473 | 135.1%
11 | 2.24 | 0.447 | 127.7%
12 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
13 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
14 | 2.23 | 0.412 | 117.7%
15 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
16 | 2.23 | 0.395 | 112.9%
17 | 2.24 | 0.498 | 142.3%
18 | 2.24 | 0.456 | 130.3%
19 | 2.23 | 0.466 | 133.1%
20 | 2.22 | 0.427 | 122%
21 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
22 | 2.22 | 0.465 | 132.9%
23 | 2.22 | 0.444 | 126.9%
24 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
25 | 2.24 | 0.451 | 128.9%
26 | 2.22 | 0.467 | 133.4%
27 | 2.22 | 0.468 | 133.7%
28 | 2.24 | 0.464 | 132.6%
29 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
30 | 2.22 | 0.465 | 132.9%
31 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
32 | 2.23 | 0.496 | 141.7%
33 | 2.22 | 0.446 | 127.4%
34 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
35 | 2.22 | 0.463 | 132.3%
36 | 2.23 | 0.448 | 128%
37 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
38 | 2.23 | 0.455 | 130%
39 | 2.22 | 0.474 | 135.4%
40 | 2.22 | 0.468 | 133.7%
41 | 2.22 | 0.451 | 128.9%
42 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
43 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
44 | 2.22 | 0.454 | 129.7%
45 | 2.22 | 0.449 | 128.3%
46 | 2.22 | 0.462 | 132%
47 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
48 | 2.25 | 0.436 | 124.6%
49 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
50 | 2.23 | 0.458 | 130.9%
51 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
52 | 2.23 | 0.487 | 139.1%
53 | 2.23 | 0.463 | 132.3%
54 | 2.23 | 0.422 | 120.6%
55 | 2.23 | 0.463 | 132.3%
56 | 2.23 | 0.429 | 122.6%
57 | 2.23 | 0.442 | 126.3%
58 | 2.22 | 0.497 | 142%
59 | 2.24 | 0.466 | 133.1%
60 | 2.25 | 0.47 | 134.3%
61 | 2.25 | 0.493 | 140.9%
62 | 2.22 | 0.449 | 128.3%
63 | 2.25 | 0.495 | 141.4%
64 | 2.25 | 0.461 | 131.7%
65 | 2.22 | 0.429 | 122.6%
66 | 2.23 | 0.448 | 128%
67 | 2.24 | 0.467 | 133.4%
68 | 2.22 | 0.451 | 128.9%
69 | 2.23 | 0.427 | 122%
70 | 2.23 | 0.454 | 129.7%
71 | 2.22 | 0.474 | 135.4%
72 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
73 | 2.22 | 0.459 | 131.1%
74 | 2.25 | 0.474 | 135.4%
75 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
76 | 2.25 | 0.47 | 134.3%
77 | 2.24 | 0.486 | 138.9%
78 | 2.23 | 0.488 | 139.4%
79 | 2.24 | 0.456 | 130.3%
80 | 2.25 | 0.476 | 136%
81 | 2.22 | 0.449 | 128.3%
82 | 2.23 | 0.444 | 126.9%
83 | 2.23 | 0.441 | 126%
84 | 2.23 | 0.468 | 133.7%
85 | 2.23 | 0.465 | 132.9%
86 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
87 | 2.22 | 0.471 | 134.6%
88 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
89 | 2.22 | 0.439 | 125.4%
90 | 2.23 | 0.438 | 125.1%
91 | 2.22 | 0.481 | 137.4%
92 | 2.23 | 0.465 | 132.9%
93 | 2.22 | 0.453 | 129.4%
94 | 2.22 | 0.458 | 130.9%
95 | 2.23 | 0.469 | 134%
96 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
97 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
98 | 2.23 | 0.475 | 135.7%
99 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
100 | 2.23 | 0.432 | 123.4%
101 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
102 | 2.22 | 0.431 | 123.1%
103 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
104 | 2.22 | 0.438 | 125.1%
105 | 2.22 | 0.471 | 134.6%
106 | 2.23 | 0.444 | 126.9%
107 | 2.23 | 0.45 | 128.6%
108 | 2.23 | 0.42 | 120%
109 | 2.23 | 0.455 | 130%
110 | 2.23 | 0.441 | 126%
111 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
112 | 2.23 | 0.442 | 126.3%
113 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
114 | 2.25 | 0.457 | 130.6%
115 | 2.23 | 0.438 | 125.1%
116 | 2.23 | 0.429 | 122.6%
117 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
118 | 2.23 | 0.426 | 121.7%
119 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
120 | 2.22 | 0.454 | 129.7%
121 | 2.23 | 0.481 | 137.4%
122 | 2.23 | 0.448 | 128%
123 | 2.23 | 0.47 | 134.3%
124 | 2.23 | 0.488 | 139.4%
125 | 2.24 | 0.477 | 136.3%
126 | 2.25 | 0.442 | 126.3%
127 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
128 | 2.22 | 0.462 | 132%
129 | 2.23 | 0.442 | 126.3%
130 | 2.23 | 0.477 | 136.3%
131 | 2.23 | 0.466 | 133.1%
132 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
133 | 2.24 | 0.469 | 134%
134 | 2.22 | 0.454 | 129.7%
135 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
136 | 2.23 | 0.449 | 128.3%
137 | 2.23 | 0.462 | 132%
138 | 2.24 | 0.46 | 131.4%
139 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
140 | 2.23 | 0.479 | 136.9%
141 | 2.23 | 0.443 | 126.6%
142 | 2.23 | 0.465 | 132.9%
143 | 2.17 | 0.426 | 121.7%
144 | 2.23 | 0.475 | 135.7%
145 | 2.24 | 0.462 | 132%
146 | 2.24 | 0.451 | 128.9%
147 | 2.24 | 0.467 | 133.4%
148 | 2.24 | 0.468 | 133.7%
149 | 2.24 | 0.462 | 132%
150 | 2.23 | 0.454 | 129.7%
151 | 2.25 | 0.452 | 129.1%
152 | 2.24 | 0.426 | 121.7%
153 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
154 | 2.23 | 0.487 | 139.1%
155 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
156 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
157 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
158 | 2.23 | 0.436 | 124.6%
159 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
160 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
161 | 2.23 | 0.496 | 141.7%
162 | 2.23 | 0.462 | 132%
163 | 2.22 | 0.415 | 118.6%
164 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
165 | 2.22 | 0.438 | 125.1%
166 | 2.22 | 0.437 | 124.9%
167 | 2.23 | 0.446 | 127.4%
168 | 2.23 | 0.474 | 135.4%
169 | 2.23 | 0.467 | 133.4%
170 | 2.23 | 0.435 | 124.3%
171 | 2.23 | 0.433 | 123.7%
172 | 2.23 | 0.46 | 131.4%
173 | 2.22 | 0.429 | 122.6%
174 | 2.23 | 0.451 | 128.9%
175 | 2.22 | 0.478 | 136.6%
176 | 2.24 | 0.466 | 133.1%
177 | 2.25 | 0.432 | 123.4%
178 | 2.24 | 0.455 | 130%
179 | 2.24 | 0.461 | 131.7%
180 | 2.24 | 0.454 | 129.7%
181 | 2.24 | 0.486 | 138.9%
182 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
183 | 2.24 | 0.475 | 135.7%
184 | 2.25 | 0.486 | 138.9%
185 | 2.24 | 0.458 | 130.9%
186 | 2.24 | 0.493 | 140.9%
187 | 2.24 | 0.498 | 142.3%
188 | 2.24 | 0.469 | 134%
189 | 2.24 | 0.487 | 139.1%
190 | 2.24 | 0.482 | 137.7%
191 | 2.23 | 0.459 | 131.1%
192 | 2.23 | 0.428 | 122.3%
평균 | 2.231 | 0.45682 | 130.5%