## B1-BMP
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성중공업 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 충전 OFF
제품명 | GSL400 | DC(A) | -
수량(EA) | 192EA | AC(A) | -
LOT | 2014.02.24(1402241E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.14 | 0.497 | 142%
2 | 2.12 | O.F | O.F
3 | 2.14 | 0.551 | 157.4%
4 | 2.15 | 0.533 | 152.3%
5 | 2.14 | 0.526 | 150.3%
6 | 2.14 | 0.511 | 146%
7 | 2.15 | 0.544 | 155.4%
8 | 2.15 | 0.487 | 139.1%
9 | 2.15 | 0.484 | 138.3%
10 | 2.14 | 0.577 | 164.9%
11 | 2.14 | 0.704 | 201.1%
12 | 2.14 | 0.664 | 189.7%
13 | 2.15 | 0.513 | 146.6%
14 | 2.14 | 0.45 | 128.6%
15 | 2.14 | 0.524 | 149.7%
16 | 2.15 | 0.477 | 136.3%
17 | 2.14 | 0.565 | 161.4%
18 | 2.14 | 0.528 | 150.9%
19 | 2.14 | 0.556 | 158.9%
20 | 2.14 | 0.5 | 142.9%
21 | 2.13 | 0.567 | 162%
22 | 2.13 | 0.525 | 150%
23 | 2.13 | 0.532 | 152%
24 | 2.13 | 0.471 | 134.6%
25 | 2.14 | 0.459 | 131.1%
26 | 2.13 | 0.877 | 250.6%
27 | 2.14 | 0.725 | 207.1%
28 | 2.13 | 0.436 | 124.6%
29 | 2.13 | 0.817 | 233.4%
30 | 2.14 | 0.611 | 174.6%
31 | 2.12 | 0.483 | 138%
32 | 2.11 | 0.445 | 127.1%
33 | 2.13 | 0.561 | 160.3%
34 | 2.13 | 0.526 | 150.3%
35 | 2.12 | 0.569 | 162.6%
36 | 2.13 | 0.501 | 143.1%
37 | 2.13 | 0.582 | 166.3%
38 | 2.13 | 0.479 | 136.9%
39 | 2.14 | 0.495 | 141.4%
40 | 2.13 | 0.72 | 205.7%
41 | 2.13 | 0.732 | 209.1%
42 | 2.13 | 0.517 | 147.7%
43 | 2.14 | 0.527 | 150.6%
44 | 2.13 | 0.472 | 134.9%
45 | 2.15 | 0.548 | 156.6%
46 | 2.12 | 0.47 | 134.3%
47 | 2.14 | 0.5 | 142.9%
48 | 2.14 | 0.483 | 138%
49 | 2.13 | 0.465 | 132.9%
50 | 2.13 | 0.524 | 149.7%
51 | 2.13 | 0.522 | 149.1%
52 | 2.13 | 0.564 | 161.1%
53 | 2.13 | 0.492 | 140.6%
54 | 2.12 | 0.511 | 146%
55 | 2.13 | 0.519 | 148.3%
56 | 2.13 | 0.491 | 140.3%
57 | 2.13 | 0.492 | 140.6%
58 | 2.14 | 0.513 | 146.6%
59 | 2.14 | 0.49 | 140%
60 | 2.13 | 0.494 | 141.1%
61 | 2.13 | 0.507 | 144.9%
62 | 2.14 | 0.452 | 129.1%
63 | 2.13 | 0.546 | 156%
64 | 2.13 | 0.525 | 150%
65 | 2.12 | 0.487 | 139.1%
66 | 2.13 | 0.458 | 130.9%
67 | 2.12 | 0.491 | 140.3%
68 | 2.13 | 0.545 | 155.7%
69 | 2.14 | 0.52 | 148.6%
70 | 2.12 | 0.456 | 130.3%
71 | 2.13 | 0.703 | 200.9%
72 | 2.12 | 0.5 | 142.9%
73 | 2.12 | 0.517 | 147.7%
74 | 2.14 | 0.584 | 166.9%
75 | 2.13 | 0.481 | 137.4%
76 | 2.12 | 0.482 | 137.7%
77 | 2.12 | 0.49 | 140%
78 | 2.12 | 0.494 | 141.1%
79 | 2.13 | 0.515 | 147.1%
80 | 2.13 | 0.44 | 125.7%
81 | 2.13 | 0.49 | 140%
82 | 2.13 | 0.538 | 153.7%
83 | 2.13 | 0.493 | 140.9%
84 | 2.12 | 0.469 | 134%
85 | 2.14 | 0.46 | 131.4%
86 | 2.14 | 0.56 | 160%
87 | 2.14 | 0.515 | 147.1%
88 | 2.14 | 0.499 | 142.6%
89 | 2.12 | 0.468 | 133.7%
90 | 2.13 | 0.483 | 138%
91 | 2.13 | 0.445 | 127.1%
92 | 2.13 | 0.495 | 141.4%
93 | 2.13 | 0.482 | 137.7%
94 | 2.14 | 0.54 | 154.3%
95 | 2.13 | 0.475 | 135.7%
96 | 2.13 | 0.474 | 135.4%
97 | 2.13 | 0.644 | 184%
98 | 2.13 | 0.49 | 140%
99 | 2.13 | 0.487 | 139.1%
100 | 2.12 | 0.477 | 136.3%
101 | 2.12 | 0.563 | 160.9%
102 | 2.13 | 0.506 | 144.6%
103 | 2.13 | 0.454 | 129.7%
104 | 2.12 | 0.461 | 131.7%
105 | 2.13 | 0.492 | 140.6%
106 | 2.13 | 0.529 | 151.1%
107 | 2.13 | 0.521 | 148.9%
108 | 2.13 | 0.485 | 138.6%
109 | 2.12 | 0.464 | 132.6%
110 | 2.14 | 0.462 | 132%
111 | 2.13 | 0.495 | 141.4%
112 | 2.12 | 0.444 | 126.9%
113 | 2.13 | 0.512 | 146.3%
114 | 2.13 | 0.502 | 143.4%
115 | 2.12 | 0.488 | 139.4%
116 | 2.13 | 0.495 | 141.4%
117 | 2.12 | 0.463 | 132.3%
118 | 2.12 | 0.474 | 135.4%
119 | 2.11 | 0.594 | 169.7%
120 | 2.12 | 0.502 | 143.4%
121 | 2.14 | 0.491 | 140.3%
122 | 2.12 | 0.54 | 154.3%
123 | 2.12 | 0.461 | 131.7%
124 | 2.13 | 0.483 | 138%
125 | 2.13 | 0.501 | 143.1%
126 | 2.12 | 0.477 | 136.3%
127 | 2.13 | 0.501 | 143.1%
128 | 2.13 | 0.462 | 132%
129 | 2.13 | 0.431 | 123.1%
130 | 2.13 | 0.516 | 147.4%
131 | 2.13 | 0.495 | 141.4%
132 | 2.13 | 0.493 | 140.9%
133 | 2.13 | 0.554 | 158.3%
134 | 2.13 | 0.468 | 133.7%
135 | 2.13 | 0.499 | 142.6%
136 | 2.13 | 0.503 | 143.7%
137 | 2.13 | 0.485 | 138.6%
138 | 2.12 | 0.515 | 147.1%
139 | 2.12 | 0.496 | 141.7%
140 | 2.13 | 0.483 | 138%
141 | 2.12 | 0.476 | 136%
142 | 2.13 | 0.475 | 135.7%
143 | 2.12 | 0.462 | 132%
144 | 2.14 | 0.48 | 137.1%
145 | 2.14 | 0.511 | 146%
146 | 2.14 | 0.551 | 157.4%
147 | 2.14 | 0.559 | 159.7%
148 | 2.14 | 0.535 | 152.9%
149 | 2.14 | 0.512 | 146.3%
150 | 2.15 | 0.485 | 138.6%
151 | 2.14 | 0.512 | 146.3%
152 | 2.14 | 0.508 | 145.1%
153 | 2.15 | 0.5 | 142.9%
154 | 2.14 | 0.612 | 174.9%
155 | 2.14 | 0.494 | 141.1%
156 | 2.14 | 0.543 | 155.1%
157 | 2.14 | 0.468 | 133.7%
158 | 2.15 | 0.489 | 139.7%
159 | 2.14 | 0.493 | 140.9%
160 | 2.15 | 0.532 | 152%
161 | 2.14 | 0.506 | 144.6%
162 | 2.14 | 0.749 | 214%
163 | 2.14 | 0.549 | 156.9%
164 | 2.14 | 0.557 | 159.1%
165 | 2.15 | 0.665 | 190%
166 | 2.14 | 0.564 | 161.1%
167 | 2.14 | 0.592 | 169.1%
168 | 2.15 | 0.508 | 145.1%
169 | 2.15 | 0.491 | 140.3%
170 | 2.14 | 0.534 | 152.6%
171 | 2.14 | 0.512 | 146.3%
172 | 2.15 | 0.499 | 142.6%
173 | 2.15 | 0.501 | 143.1%
174 | 2.14 | 0.483 | 138%
175 | 2.14 | 0.604 | 172.6%
176 | 2.15 | 0.687 | 196.3%
177 | 2.13 | 0.498 | 142.3%
178 | 2.14 | 0.518 | 148%
179 | 2.13 | 0.487 | 139.1%
180 | 2.14 | 0.523 | 149.4%
181 | 2.13 | 0.493 | 140.9%
182 | 2.13 | 0.454 | 129.7%
183 | 2.13 | 0.506 | 144.6%
184 | 2.13 | 0.5 | 142.9%
185 | 2.13 | 0.503 | 143.7%
186 | 2.13 | 0.511 | 146%
187 | 2.13 | 0.485 | 138.6%
188 | 2.13 | 0.535 | 152.9%
189 | 2.13 | 0.478 | 136.6%
190 | 2.13 | 0.588 | 168%
191 | 2.13 | 0.478 | 136.6%
192 | 2.14 | 0.505 | 144.3%
평균 | 2.133 | 0.51882 | 148.2%

## B2-BMP
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성중공업 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 428.5
제품명 | GSL400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2014.02.24(1402241E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.479 | 136.9%
2 | 2.23 | 0.542 | 154.9%
3 | 2.24 | 0.448 | 128%
4 | 2.25 | 0.522 | 149.1%
5 | 2.25 | 0.525 | 150%
6 | 2.23 | 0.523 | 149.4%
7 | 2.24 | 0.499 | 142.6%
8 | 2.25 | 0.509 | 145.4%
9 | 2.24 | 0.532 | 152%
10 | 2.23 | 0.489 | 139.7%
11 | 2.24 | 0.499 | 142.6%
12 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
13 | 2.23 | 0.477 | 136.3%
14 | 2.23 | 0.437 | 124.9%
15 | 2.23 | 0.458 | 130.9%
16 | 2.23 | 0.436 | 124.6%
17 | 2.24 | 0.549 | 156.9%
18 | 2.24 | 0.536 | 153.1%
19 | 2.23 | 0.529 | 151.1%
20 | 2.22 | 0.462 | 132%
21 | 2.23 | 0.487 | 139.1%
22 | 2.22 | 0.481 | 137.4%
23 | 2.22 | 0.485 | 138.6%
24 | 2.23 | 0.457 | 130.6%
25 | 2.24 | 0.487 | 139.1%
26 | 2.22 | 0.485 | 138.6%
27 | 2.22 | 0.48 | 137.1%
28 | 2.24 | 0.532 | 152%
29 | 2.23 | 0.481 | 137.4%
30 | 2.22 | 0.501 | 143.1%
31 | 2.22 | 0.488 | 139.4%
32 | 2.23 | 0.471 | 134.6%
33 | 2.22 | 0.496 | 141.7%
34 | 2.22 | 0.491 | 140.3%
35 | 2.22 | 0.511 | 146%
36 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
37 | 2.23 | 0.512 | 146.3%
38 | 2.23 | 0.487 | 139.1%
39 | 2.22 | 0.576 | 164.6%
40 | 2.22 | 0.473 | 135.1%
41 | 2.22 | 0.471 | 134.6%
42 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
43 | 2.22 | 0.474 | 135.4%
44 | 2.22 | 0.494 | 141.1%
45 | 2.22 | 0.482 | 137.7%
46 | 2.22 | 0.476 | 136%
47 | 2.23 | 0.486 | 138.9%
48 | 2.24 | 0.526 | 150.3%
49 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
50 | 2.23 | 0.482 | 137.7%
51 | 2.23 | 0.514 | 146.9%
52 | 2.23 | 0.549 | 156.9%
53 | 2.23 | 0.505 | 144.3%
54 | 2.24 | 0.514 | 146.9%
55 | 2.23 | 0.513 | 146.6%
56 | 2.23 | 0.445 | 127.1%
57 | 2.24 | 0.462 | 132%
58 | 2.22 | 0.576 | 164.6%
59 | 2.25 | 0.525 | 150%
60 | 2.27 | 0.537 | 153.4%
61 | 2.27 | 0.556 | 158.9%
62 | 2.22 | 0.475 | 135.7%
63 | 2.25 | 0.565 | 161.4%
64 | 2.25 | 0.527 | 150.6%
65 | 2.22 | 0.484 | 138.3%
66 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
67 | 2.24 | 0.484 | 138.3%
68 | 2.22 | 0.461 | 131.7%
69 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
70 | 2.23 | 0.477 | 136.3%
71 | 2.22 | 0.488 | 139.4%
72 | 2.23 | 0.447 | 127.7%
73 | 2.23 | 0.485 | 138.6%
74 | 2.25 | 0.535 | 152.9%
75 | 2.23 | 0.475 | 135.7%
76 | 2.25 | 0.511 | 146%
77 | 2.24 | 0.525 | 150%
78 | 2.23 | 0.546 | 156%
79 | 2.23 | 0.493 | 140.9%
80 | 2.25 | 0.493 | 140.9%
81 | 2.22 | 0.44 | 125.7%
82 | 2.22 | 0.465 | 132.9%
83 | 2.23 | 0.492 | 140.6%
84 | 2.23 | 0.479 | 136.9%
85 | 2.23 | 0.477 | 136.3%
86 | 2.23 | 0.485 | 138.6%
87 | 2.22 | 0.503 | 143.7%
88 | 2.23 | 0.499 | 142.6%
89 | 2.22 | 0.428 | 122.3%
90 | 2.23 | 0.482 | 137.7%
91 | 2.22 | 0.496 | 141.7%
92 | 2.23 | 0.488 | 139.4%
93 | 2.22 | 0.439 | 125.4%
94 | 2.22 | 0.5 | 142.9%
95 | 2.24 | 0.5 | 142.9%
96 | 2.23 | 0.439 | 125.4%
97 | 2.22 | 0.47 | 134.3%
98 | 2.23 | 0.515 | 147.1%
99 | 2.23 | 0.489 | 139.7%
100 | 2.23 | 0.481 | 137.4%
101 | 2.23 | 0.484 | 138.3%
102 | 2.22 | 0.442 | 126.3%
103 | 2.23 | 0.459 | 131.1%
104 | 2.22 | 0.49 | 140%
105 | 2.22 | 0.588 | 168%
106 | 2.22 | 0.473 | 135.1%
107 | 2.23 | 0.461 | 131.7%
108 | 2.23 | 0.487 | 139.1%
109 | 2.23 | 0.467 | 133.4%
110 | 2.23 | 0.463 | 132.3%
111 | 2.23 | 0.481 | 137.4%
112 | 2.23 | 0.478 | 136.6%
113 | 2.23 | 0.446 | 127.4%
114 | 2.25 | 0.506 | 144.6%
115 | 2.23 | 0.483 | 138%
116 | 2.23 | 0.464 | 132.6%
117 | 2.23 | 0.459 | 131.1%
118 | 2.23 | 0.447 | 127.7%
119 | 2.23 | 0.481 | 137.4%
120 | 2.22 | 0.464 | 132.6%
121 | 2.23 | 0.467 | 133.4%
122 | 2.23 | 0.456 | 130.3%
123 | 2.24 | 0.5 | 142.9%
124 | 2.24 | 0.563 | 160.9%
125 | 2.25 | 0.516 | 147.4%
126 | 2.22 | 0.485 | 138.6%
127 | 2.23 | 0.475 | 135.7%
128 | 2.22 | 0.433 | 123.7%
129 | 2.24 | 0.449 | 128.3%
130 | 2.23 | 0.541 | 154.6%
131 | 2.23 | 0.485 | 138.6%
132 | 2.23 | 0.532 | 152%
133 | 2.24 | 0.474 | 135.4%
134 | 2.22 | 0.456 | 130.3%
135 | 2.24 | 0.482 | 137.7%
136 | 2.23 | 0.479 | 136.9%
137 | 2.23 | 0.51 | 145.7%
138 | 2.24 | 0.485 | 138.6%
139 | 2.23 | 0.497 | 142%
140 | 2.23 | 0.576 | 164.6%
141 | 2.23 | 0.491 | 140.3%
142 | 2.24 | 0.492 | 140.6%
143 | 2.15 | 0.482 | 137.7%
144 | 2.23 | 0.453 | 129.4%
145 | 2.24 | 0.533 | 152.3%
146 | 2.25 | 0.488 | 139.4%
147 | 2.25 | 0.528 | 150.9%
148 | 2.25 | 0.516 | 147.4%
149 | 2.25 | 0.494 | 141.1%
150 | 2.24 | 0.589 | 168.3%
151 | 2.25 | 0.496 | 141.7%
152 | 2.24 | 0.467 | 133.4%
153 | 2.23 | 0.49 | 140%
154 | 2.23 | 0.517 | 147.7%
155 | 2.23 | 0.486 | 138.9%
156 | 2.23 | 0.462 | 132%
157 | 2.23 | 0.487 | 139.1%
158 | 2.23 | 0.473 | 135.1%
159 | 2.23 | 0.448 | 128%
160 | 2.23 | 0.538 | 153.7%
161 | 2.23 | 0.528 | 150.9%
162 | 2.23 | 0.539 | 154%
163 | 2.22 | 0.461 | 131.7%
164 | 2.23 | 0.48 | 137.1%
165 | 2.22 | 0.444 | 126.9%
166 | 2.22 | 0.429 | 122.6%
167 | 2.23 | 0.455 | 130%
168 | 2.23 | 0.541 | 154.6%
169 | 2.23 | 0.554 | 158.3%
170 | 2.23 | 0.442 | 126.3%
171 | 2.23 | 0.452 | 129.1%
172 | 2.22 | 0.506 | 144.6%
173 | 2.22 | 0.454 | 129.7%
174 | 2.23 | 0.467 | 133.4%
175 | 2.23 | 0.527 | 150.6%
176 | 2.24 | 0.522 | 149.1%
177 | 2.25 | 0.477 | 136.3%
178 | 2.25 | 0.513 | 146.6%
179 | 2.25 | 0.475 | 135.7%
180 | 2.24 | 0.51 | 145.7%
181 | 2.24 | 0.502 | 143.4%
182 | 2.24 | 0.475 | 135.7%
183 | 2.24 | 0.513 | 146.6%
184 | 2.25 | 0.59 | 168.6%
185 | 2.25 | 0.495 | 141.4%
186 | 2.25 | 0.599 | 171.1%
187 | 2.25 | 0.539 | 154%
188 | 2.24 | 0.492 | 140.6%
189 | 2.24 | 0.55 | 157.1%
190 | 2.24 | 0.51 | 145.7%
191 | 2.23 | 0.478 | 136.6%
192 | 2.23 | 0.433 | 123.7%
평균 | 2.2318 | 0.49214 | 140.6%