## C1-BMP
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성중공업 판교캠퍼스 | 온도(℃) | 25 ~ 26
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 428.9
제품명 | GSL100 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2014.02.21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.6
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 1.532 | 255.3%
2 | 2.24 | 1.431 | 238.5%
3 | 2.23 | 1.312 | 218.7%
4 | 2.23 | 1.388 | 231.3%
5 | 2.23 | 1.242 | 207%
6 | 2.23 | 1.399 | 233.2%
7 | 2.23 | 1.38 | 230%
8 | 2.24 | 1.189 | 198.2%
9 | 2.24 | 1.297 | 216.2%
10 | 2.23 | 1.398 | 233%
11 | 2.23 | 1.242 | 207%
12 | 2.23 | 1.332 | 222%
13 | 2.24 | 1.429 | 238.2%
14 | 2.24 | 1.739 | 289.8%
15 | 2.24 | 1.281 | 213.5%
16 | 2.23 | 1.195 | 199.2%
17 | 2.22 | 1.169 | 194.8%
18 | 2.24 | 1.566 | 261%
19 | 2.24 | 1.207 | 201.2%
20 | 2.24 | 1.324 | 220.7%
21 | 2.23 | 0.995 | 165.8%
22 | 2.24 | 1.186 | 197.7%
23 | 2.24 | 1.113 | 185.5%
24 | 2.22 | 1.139 | 189.8%
25 | 2.23 | 1.145 | 190.8%
26 | 2.23 | 1.267 | 211.2%
27 | 2.15 | 1.488 | 248%
28 | 2.23 | 1.145 | 190.8%
29 | 2.24 | 1.403 | 233.8%
30 | 2.23 | 1.174 | 195.7%
31 | 2.25 | 1.528 | 254.7%
32 | 2.24 | 1.002 | 167%
33 | 2.22 | 1.055 | 175.8%
34 | 2.23 | 1.172 | 195.3%
35 | 2.23 | 1.171 | 195.2%
36 | 2.24 | 1.467 | 244.5%
37 | 2.25 | 1.526 | 254.3%
38 | 2.24 | 1.376 | 229.3%
39 | 2.23 | 1.196 | 199.3%
40 | 2.24 | 1.338 | 223%
41 | 2.24 | 1.022 | 170.3%
42 | 2.23 | 1.211 | 201.8%
43 | 2.24 | 0.985 | 164.2%
44 | 2.24 | 1.16 | 193.3%
45 | 2.24 | 1.209 | 201.5%
46 | 2.23 | 1.012 | 168.7%
47 | 2.24 | 1.746 | 291%
48 | 2.23 | 1.116 | 186%
49 | 2.25 | 1.266 | 211%
50 | 2.24 | 1.358 | 226.3%
51 | 2.24 | 1.176 | 196%
52 | 2.24 | 1.432 | 238.7%
53 | 2.24 | 1.124 | 187.3%
54 | 2.22 | 1.053 | 175.5%
55 | 2.23 | 1.246 | 207.7%
56 | 2.22 | 1.186 | 197.7%
57 | 2.24 | 1.49 | 248.3%
58 | 2.24 | 1.165 | 194.2%
59 | 2.24 | 1.355 | 225.8%
60 | 2.24 | 1.128 | 188%
61 | 2.23 | 1.124 | 187.3%
62 | 2.23 | 1.162 | 193.7%
63 | 2.24 | 1.349 | 224.8%
64 | 2.23 | 1.245 | 207.5%
65 | 2.23 | 1.071 | 178.5%
66 | 2.25 | 1.519 | 253.2%
67 | 2.25 | 1.317 | 219.5%
68 | 2.24 | 1.102 | 183.7%
69 | 2.23 | 1.375 | 229.2%
70 | 2.23 | 1.093 | 182.2%
71 | 2.23 | 1.022 | 170.3%
72 | 2.24 | 1.161 | 193.5%
73 | 2.25 | 1.356 | 226%
74 | 2.23 | 1.125 | 187.5%
75 | 2.24 | 1.061 | 176.8%
76 | 2.24 | 1.336 | 222.7%
77 | 2.24 | 1.218 | 203%
78 | 2.23 | 1.049 | 174.8%
79 | 2.24 | 1.192 | 198.7%
80 | 2.24 | 1.258 | 209.7%
81 | 2.23 | 1.111 | 185.2%
82 | 2.24 | 0.999 | 166.5%
83 | 2.24 | 1.494 | 249%
84 | 2.25 | 1.098 | 183%
85 | 2.24 | 1.135 | 189.2%
86 | 2.24 | 1.07 | 178.3%
87 | 2.24 | 1.726 | 287.7%
88 | 2.24 | 1.22 | 203.3%
89 | 2.24 | 1.244 | 207.3%
90 | 2.24 | 1.461 | 243.5%
91 | 2.23 | 1.18 | 196.7%
92 | 2.22 | 1.071 | 178.5%
93 | 2.23 | 1.276 | 212.7%
94 | 2.25 | 1.434 | 239%
95 | 2.25 | 1.246 | 207.7%
96 | 2.23 | 1.027 | 171.2%
97 | 2.23 | 1.168 | 194.7%
98 | 2.24 | 1.328 | 221.3%
99 | 2.24 | 1.122 | 187%
100 | 2.23 | 1.34 | 223.3%
101 | 2.23 | 1.344 | 224%
102 | 2.25 | 1.588 | 264.7%
103 | 2.23 | 1.7 | 283.3%
104 | 2.23 | 1.398 | 233%
105 | 2.23 | 1.068 | 178%
106 | 2.24 | 1.167 | 194.5%
107 | 2.24 | 1.631 | 271.8%
108 | 2.24 | 1.254 | 209%
109 | 2.24 | 1.571 | 261.8%
110 | 2.23 | 1.446 | 241%
111 | 2.24 | 1.189 | 198.2%
112 | 2.23 | 1.362 | 227%
113 | 2.24 | 1.409 | 234.8%
114 | 2.22 | 1.117 | 186.2%
115 | 2.24 | 1.415 | 235.8%
116 | 2.24 | 1.109 | 184.8%
117 | 2.25 | 1.214 | 202.3%
118 | 2.23 | 1.296 | 216%
119 | 2.24 | 1.271 | 211.8%
120 | 2.24 | 1.423 | 237.2%
121 | 2.24 | 1.287 | 214.5%
122 | 2.23 | 1.262 | 210.3%
123 | 2.23 | 1.153 | 192.2%
124 | 2.23 | 1.201 | 200.2%
125 | 2.23 | 1.141 | 190.2%
126 | 2.23 | 1.235 | 205.8%
127 | 2.23 | 1.389 | 231.5%
128 | 2.23 | 1.149 | 191.5%
129 | 2.23 | 1.366 | 227.7%
130 | 2.23 | 1.193 | 198.8%
131 | 2.23 | 1.559 | 259.8%
132 | 2.24 | 1.094 | 182.3%
133 | 2.23 | 1.371 | 228.5%
134 | 2.24 | 1.341 | 223.5%
135 | 2.23 | 1.168 | 194.7%
136 | 2.23 | 1.679 | 279.8%
137 | 2.24 | 1.162 | 193.7%
138 | 2.23 | 1.283 | 213.8%
139 | 2.23 | 1.443 | 240.5%
140 | 2.23 | 1.294 | 215.7%
141 | 2.23 | 1.396 | 232.7%
142 | 2.24 | 1.412 | 235.3%
143 | 2.23 | 1.243 | 207.2%
144 | 2.23 | 1.539 | 256.5%
145 | 2.23 | 0.987 | 164.5%
146 | 2.22 | 1.153 | 192.2%
147 | 2.23 | 1.135 | 189.2%
148 | 2.22 | 1.063 | 177.2%
149 | 2.23 | 1.222 | 203.7%
150 | 2.23 | 1.812 | 302%
151 | 2.22 | 1.047 | 174.5%
152 | 2.24 | 1.374 | 229%
153 | 2.22 | 0.974 | 162.3%
154 | 2.23 | 1.272 | 212%
155 | 2.24 | 1.378 | 229.7%
156 | 2.22 | 0.95 | 158.3%
157 | 2.24 | 1.344 | 224%
158 | 2.23 | 1.121 | 186.8%
159 | 2.23 | 1.107 | 184.5%
160 | 2.23 | 1.436 | 239.3%
161 | 2.23 | 1.249 | 208.2%
162 | 2.23 | 1.317 | 219.5%
163 | 2.23 | 1.316 | 219.3%
164 | 2.23 | 1.294 | 215.7%
165 | 2.23 | 1.457 | 242.8%
166 | 2.23 | 1.142 | 190.3%
167 | 2.24 | 1.509 | 251.5%
168 | 2.23 | 1.209 | 201.5%
169 | 2.23 | 1.487 | 247.8%
170 | 2.23 | 1.34 | 223.3%
171 | 2.23 | 1.238 | 206.3%
172 | 2.23 | 1.214 | 202.3%
173 | 2.23 | 1.157 | 192.8%
174 | 2.23 | 1.199 | 199.8%
175 | 2.22 | 1.17 | 195%
176 | 2.23 | 1.254 | 209%
177 | 2.23 | 1.14 | 190%
178 | 2.22 | 1.253 | 208.8%
179 | 2.23 | 1.259 | 209.8%
180 | 2.23 | 1.357 | 226.2%
181 | 2.24 | 1.183 | 197.2%
182 | 2.23 | 1.346 | 224.3%
183 | 2.23 | 1.31 | 218.3%
184 | 2.23 | 1.485 | 247.5%
185 | 2.23 | 1.33 | 221.7%
186 | 2.23 | 1.425 | 237.5%
187 | 2.24 | 1.146 | 191%
188 | 2.23 | 1.376 | 229.3%
189 | 2.23 | 1.027 | 171.2%
190 | 2.23 | 1.279 | 213.2%
191 | 2.23 | 1.217 | 202.8%
192 | 2.23 | 1.407 | 234.5%
평균 | 2.2335 | 1.2712 | 211.9%