## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 21일 | 점검형태 | 품질모니터링
업체명 | 국립중앙박물관 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 조작용 | 충전전압(V) | 119.8
제품명 | MSB1000E | DC(A) | 0
수량(EA) | 55셀 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 05. 15E | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.18 | 0.681 | #VALUE!
2 | 2.18 | 0.642 | #VALUE!
3 | 2.19 | 0.691 | #VALUE!
4 | 2.19 | 0.723 | #VALUE!
5 | 2.12 | 0.697 | #VALUE!
6 | 2.17 | 0.678 | #VALUE!
7 | 2.18 | 0.691 | #VALUE!
8 | 2.19 | 0.72 | #VALUE!
9 | 2.19 | 0.648 | #VALUE!
10 | 2.17 | 0.699 | #VALUE!
11 | 2.18 | 0.676 | #VALUE!
12 | 2.18 | 0.667 | #VALUE!
13 | 2.19 | 0.752 | #VALUE!
14 | 2.17 | 0.683 | #VALUE!
15 | 2.18 | 0.678 | #VALUE!
16 | 2.18 | 0.693 | #VALUE!
17 | 2.18 | 0.668 | #VALUE!
18 | 2.17 | 0.656 | #VALUE!
19 | 2.19 | 0.73 | #VALUE!
20 | 2.19 | 0.771 | #VALUE!
21 | 2.18 | 0.729 | #VALUE!
22 | 2.18 | 0.743 | #VALUE!
23 | 2.18 | 0.711 | #VALUE!
24 | 2.19 | 0.692 | #VALUE!
25 | 2.18 | 0.696 | #VALUE!
26 | 2.19 | 0.658 | #VALUE!
27 | 2.19 | 0.672 | #VALUE!
28 | 2.18 | 0.669 | #VALUE!
29 | 2.18 | 0.626 | #VALUE!
30 | 2.19 | 0.636 | #VALUE!
31 | 2.17 | 0.69 | #VALUE!
32 | 2.19 | 0.684 | #VALUE!
33 | 2.19 | 0.696 | #VALUE!
34 | 2.18 | 0.731 | #VALUE!
35 | 2.19 | 0.718 | #VALUE!
36 | 2.18 | 0.734 | #VALUE!
37 | 2.18 | 0.727 | #VALUE!
38 | 2.19 | 0.72 | #VALUE!
39 | 2.18 | 0.696 | #VALUE!
40 | 2.19 | 0.687 | #VALUE!
41 | 2.18 | 0.743 | #VALUE!
42 | 2.19 | 0.738 | #VALUE!
43 | 2.19 | 0.631 | #VALUE!
44 | 2.19 | 0.649 | #VALUE!
45 | 2.02 | 0.683 | #VALUE!
46 | 2.18 | 0.697 | #VALUE!
47 | 2.19 | 0.736 | #VALUE!
48 | 2.18 | 0.679 | #VALUE!
49 | 2.18 | 0.674 | #VALUE!
50 | 2.19 | 0.685 | #VALUE!
51 | 2.18 | 0.691 | #VALUE!
52 | 2.18 | 0.734 | #VALUE!
53 | 2.19 | 0.703 | #VALUE!
54 | 2.18 | 0.726 | #VALUE!
55 | 2.18 | 0.721 | #VALUE!
평균 | 2.1775 | 0.68869 | #VALUE!
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 |  | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
취급설명서 유무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무