## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 25일 | 점검형태 | MSB모니터링
업체명 | 국립교통재활병원 | 온도(℃) | 19 ~ 20도
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 399.6
제품명 | MSB500 | DC(A) | 0
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.04.19 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.38
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.353 | 92.89%
2 | 2.22 | 0.366 | 96.32%
3 | 2.22 | 0.399 | 105%
4 | 2.22 | 0.388 | 102.1%
5 | 2.24 | 0.391 | 102.9%
6 | 2.24 | 0.372 | 97.89%
7 | 2.24 | 0.372 | 97.89%
8 | 2.23 | 0.384 | 101.1%
9 | 2.24 | 0.364 | 95.79%
10 | 2.24 | 0.383 | 100.8%
11 | 2.23 | 0.377 | 99.21%
12 | 2.22 | 0.358 | 94.21%
13 | 2.23 | 0.363 | 95.53%
14 | 2.22 | 0.356 | 93.68%
15 | 2.23 | 0.385 | 101.3%
16 | 2.24 | 0.393 | 103.4%
17 | 2.23 | 0.38 | 100%
18 | 2.22 | 0.374 | 98.42%
19 | 2.2 | 0.38 | 100%
20 | 2.22 | 0.377 | 99.21%
21 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
22 | 2.22 | 0.362 | 95.26%
23 | 2.22 | 0.371 | 97.63%
24 | 2.22 | 0.367 | 96.58%
25 | 2.22 | 0.357 | 93.95%
26 | 2.22 | 0.367 | 96.58%
27 | 2.22 | 0.377 | 99.21%
28 | 2.21 | 0.386 | 101.6%
29 | 2.22 | 0.38 | 100%
30 | 2.22 | 0.399 | 105%
31 | 2.24 | 0.374 | 98.42%
32 | 2.24 | 0.363 | 95.53%
33 | 2.23 | 0.359 | 94.47%
34 | 2.24 | 0.379 | 99.74%
35 | 2.24 | 0.389 | 102.4%
36 | 2.24 | 0.382 | 100.5%
37 | 2.23 | 0.383 | 100.8%
38 | 2.24 | 0.396 | 104.2%
39 | 2.23 | 0.394 | 103.7%
40 | 2.22 | 0.365 | 96.05%
41 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
42 | 2.22 | 0.385 | 101.3%
43 | 2.22 | 0.391 | 102.9%
44 | 2.22 | 0.364 | 95.79%
45 | 2.22 | 0.37 | 97.37%
46 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
47 | 2.08 | 0.381 | 100.3%
48 | 2.22 | 0.387 | 101.8%
49 | 2.22 | 0.371 | 97.63%
50 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
51 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
52 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
53 | 2.21 | 0.362 | 95.26%
54 | 2.22 | 0.382 | 100.5%
55 | 2.22 | 0.385 | 101.3%
56 | 2.22 | 0.368 | 96.84%
57 | 2.22 | 0.357 | 93.95%
58 | 2.22 | 0.396 | 104.2%
59 | 2.22 | 0.387 | 101.8%
60 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
61 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
62 | 2.22 | 0.365 | 96.05%
63 | 2.17 | 0.38 | 100%
64 | 2.22 | 0.397 | 104.5%
65 | 2.22 | 0.356 | 93.68%
66 | 2.22 | 0.388 | 102.1%
67 | 2.22 | 0.37 | 97.37%
68 | 2.22 | 0.382 | 100.5%
69 | 2.21 | 0.392 | 103.2%
70 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
71 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
72 | 2.22 | 0.386 | 101.6%
73 | 2.23 | 0.39 | 102.6%
74 | 2.19 | 0.368 | 96.84%
75 | 2.23 | 0.399 | 105%
76 | 2.16 | 0.394 | 103.7%
77 | 2.22 | 0.384 | 101.1%
78 | 2.22 | 0.365 | 96.05%
79 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
80 | 2.22 | 0.388 | 102.1%
81 | 2.22 | 0.395 | 103.9%
82 | 2.22 | 0.391 | 102.9%
83 | 2.22 | 0.358 | 94.21%
84 | 2.23 | 0.4 | 105.3%
85 | 2.23 | 0.36 | 94.74%
86 | 2.23 | 0.38 | 100%
87 | 2.22 | 0.382 | 100.5%
88 | 2.22 | 0.365 | 96.05%
89 | 2.22 | 0.368 | 96.84%
90 | 2.22 | 0.364 | 95.79%
91 | 2.22 | 0.379 | 99.74%
92 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
93 | 2.22 | 0.371 | 97.63%
94 | 2.22 | 0.374 | 98.42%
95 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
96 | 2.14 | 0.35 | 92.11%
97 | 2.22 | 0.409 | 107.6%
98 | 2.22 | 0.353 | 92.89%
99 | 2.22 | 0.366 | 96.32%
100 | 2.22 | 0.368 | 96.84%
101 | 2.22 | 0.375 | 98.68%
102 | 2.22 | 0.375 | 98.68%
103 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
104 | 2.22 | 0.375 | 98.68%
105 | 2.22 | 0.379 | 99.74%
106 | 2.2 | 0.357 | 93.95%
107 | 2.22 | 0.357 | 93.95%
108 | 2.23 | 0.378 | 99.47%
109 | 2.23 | 0.363 | 95.53%
110 | 2.23 | 0.395 | 103.9%
111 | 2.23 | 0.414 | 108.9%
112 | 2.23 | 0.38 | 100%
113 | 2.17 | 0.393 | 103.4%
114 | 2.23 | 0.389 | 102.4%
115 | 2.14 | 0.359 | 94.47%
116 | 2.23 | 0.384 | 101.1%
117 | 2.22 | 0.41 | 107.9%
118 | 2.22 | 0.37 | 97.37%
119 | 2.22 | 0.404 | 106.3%
120 | 2.13 | 0.394 | 103.7%
121 | 2.22 | 0.388 | 102.1%
122 | 2.22 | 0.365 | 96.05%
123 | 2.22 | 0.352 | 92.63%
124 | 2.22 | 0.364 | 95.79%
125 | 2.22 | 0.364 | 95.79%
126 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
127 | 2.22 | 0.352 | 92.63%
128 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
129 | 2.22 | 0.373 | 98.16%
130 | 2.22 | 0.386 | 101.6%
131 | 2.22 | 0.38 | 100%
132 | 2.22 | 0.394 | 103.7%
133 | 2.22 | 0.368 | 96.84%
134 | 2.22 | 0.368 | 96.84%
135 | 2.22 | 0.358 | 94.21%
136 | 2.21 | 0.352 | 92.63%
137 | 2.21 | 0.371 | 97.63%
138 | 2.22 | 0.365 | 96.05%
139 | 2.22 | 0.395 | 103.9%
140 | 2.21 | 0.387 | 101.8%
141 | 2.23 | 0.389 | 102.4%
142 | 2.21 | 0.368 | 96.84%
143 | 2.22 | 0.374 | 98.42%
144 | 2.22 | 0.378 | 99.47%
145 | 2.24 | 0.372 | 97.89%
146 | 2.24 | 0.375 | 98.68%
147 | 2.24 | 0.387 | 101.8%
148 | 2.23 | 0.36 | 94.74%
149 | 2.23 | 0.386 | 101.6%
150 | 2.24 | 0.399 | 105%
151 | 2.22 | 0.414 | 108.9%
152 | 2.22 | 0.385 | 101.3%
153 | 2.23 | 0.362 | 95.26%
154 | 2.24 | 0.413 | 108.7%
155 | 2.22 | 0.359 | 94.47%
156 | 2.24 | 0.371 | 97.63%
157 | 2.22 | 0.391 | 102.9%
158 | 2.23 | 0.401 | 105.5%
159 | 2.24 | 0.39 | 102.6%
160 | 2.23 | 0.381 | 100.3%
161 | 2.22 | 0.38 | 100%
162 | 2.22 | 0.386 | 101.6%
163 | 2.22 | 0.366 | 96.32%
164 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
165 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
166 | 2.22 | 0.391 | 102.9%
167 | 2.22 | 0.381 | 100.3%
168 | 2.22 | 0.415 | 109.2%
169 | 2.22 | 0.376 | 98.95%
170 | 2.22 | 0.379 | 99.74%
171 | 2.22 | 0.371 | 97.63%
172 | 2.22 | 0.377 | 99.21%
173 | 2.22 | 0.374 | 98.42%
174 | 2.22 | 0.385 | 101.3%
175 | 2.22 | 0.367 | 96.58%
176 | 2.22 | 0.392 | 103.2%
177 | 2.22 | 0.372 | 97.89%
178 | 2.24 | 0.367 | 96.58%
179 | 2.24 | 0.396 | 104.2%
180 | 2.24 | 0.366 | 96.32%
평균 | 2.2201 | 0.37765 | 99.38%