## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 25일 | 점검형태 | MSB모니터링
업체명 | 국립교통재활병원 | 온도(℃) | 19 ~ 20도
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 398.7
제품명 | MSB500 | DC(A) | 0
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.04.16 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.376 | 101.6%
2 | 2.22 | 0.367 | 99.19%
3 | 2.21 | 0.396 | 107%
4 | 2.21 | 0.357 | 96.49%
5 | 2.21 | 0.356 | 96.22%
6 | 2.21 | 0.351 | 94.86%
7 | 2.21 | 0.373 | 100.8%
8 | 2.21 | 0.365 | 98.65%
9 | 2.21 | 0.365 | 98.65%
10 | 2.22 | 0.39 | 105.4%
11 | 2.23 | 0.371 | 100.3%
12 | 2.22 | 0.375 | 101.4%
13 | 2.22 | 0.376 | 101.6%
14 | 2.22 | 0.367 | 99.19%
15 | 2.14 | 0.361 | 97.57%
16 | 2.21 | 0.364 | 98.38%
17 | 2.22 | 0.383 | 103.5%
18 | 2.22 | 0.379 | 102.4%
19 | 2.22 | 0.372 | 100.5%
20 | 2.22 | 0.378 | 102.2%
21 | 2.21 | 0.365 | 98.65%
22 | 2.21 | 0.368 | 99.46%
23 | 2.21 | 0.384 | 103.8%
24 | 2.21 | 0.37 | 100%
25 | 2.22 | 0.374 | 101.1%
26 | 2.21 | 0.374 | 101.1%
27 | 2.21 | 0.374 | 101.1%
28 | 2.21 | 0.374 | 101.1%
29 | 2.21 | 0.378 | 102.2%
30 | 2.21 | 0.372 | 100.5%
31 | 2.22 | 0.379 | 102.4%
32 | 2.21 | 0.373 | 100.8%
33 | 2.21 | 0.348 | 94.05%
34 | 2.21 | 0.379 | 102.4%
35 | 2.21 | 0.357 | 96.49%
36 | 2.21 | 0.331 | 89.46%
37 | 2.22 | 0.372 | 100.5%
38 | 2.21 | 0.372 | 100.5%
39 | 2.22 | 0.382 | 103.2%
40 | 2.22 | 0.349 | 94.32%
41 | 2.21 | 0.331 | 89.46%
42 | 2.2 | 0.355 | 95.95%
43 | 2.21 | 0.369 | 99.73%
44 | 2.21 | 0.358 | 96.76%
45 | 2.21 | 0.367 | 99.19%
46 | 2.21 | 0.355 | 95.95%
47 | 2.21 | 0.363 | 98.11%
48 | 2.21 | 0.378 | 102.2%
49 | 2.21 | 0.359 | 97.03%
50 | 2.21 | 0.371 | 100.3%
51 | 2.21 | 0.398 | 107.6%
52 | 2.19 | 0.362 | 97.84%
53 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
54 | 2.21 | 0.323 | 87.3%
55 | 2.21 | 0.378 | 102.2%
56 | 2.21 | 0.351 | 94.86%
57 | 2.21 | 0.354 | 95.68%
58 | 2.21 | 0.371 | 100.3%
59 | 2.21 | 0.37 | 100%
60 | 2.21 | 0.386 | 104.3%
61 | 2.22 | 0.382 | 103.2%
62 | 2.22 | 0.359 | 97.03%
63 | 2.22 | 0.372 | 100.5%
64 | 2.22 | 0.386 | 104.3%
65 | 2.22 | 0.389 | 105.1%
66 | 2.22 | 0.383 | 103.5%
67 | 2.22 | 0.396 | 107%
68 | 2.22 | 0.37 | 100%
69 | 2.22 | 0.391 | 105.7%
70 | 2.22 | 0.387 | 104.6%
71 | 2.22 | 0.347 | 93.78%
72 | 2.22 | 0.371 | 100.3%
73 | 2.22 | 0.374 | 101.1%
74 | 2.22 | 0.393 | 106.2%
75 | 2.22 | 0.396 | 107%
76 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
77 | 2.22 | 0.378 | 102.2%
78 | 2.21 | 0.389 | 105.1%
79 | 2.22 | 0.367 | 99.19%
80 | 2.21 | 0.335 | 90.54%
81 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
82 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
83 | 2.16 | 0.365 | 98.65%
84 | 2.21 | 0.377 | 101.9%
85 | 2.22 | 0.351 | 94.86%
86 | 2.19 | 0.354 | 95.68%
87 | 2.22 | 0.369 | 99.73%
88 | 2.22 | 0.358 | 96.76%
89 | 2.22 | 0.399 | 107.8%
90 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
91 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
92 | 2.21 | 0.378 | 102.2%
93 | 2.22 | 0.342 | 92.43%
94 | 2.21 | 0.348 | 94.05%
95 | 2.21 | 0.376 | 101.6%
96 | 2.22 | 0.37 | 100%
97 | 2.21 | 0.391 | 105.7%
98 | 2.21 | 0.362 | 97.84%
99 | 2.21 | 0.397 | 107.3%
100 | 2.21 | 0.383 | 103.5%
101 | 2.22 | 0.375 | 101.4%
102 | 2.22 | 0.352 | 95.14%
103 | 2.21 | 0.363 | 98.11%
104 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
105 | 2.21 | 0.336 | 90.81%
106 | 2.22 | 0.393 | 106.2%
107 | 2.21 | 0.384 | 103.8%
108 | 2.22 | 0.377 | 101.9%
109 | 2.22 | 0.373 | 100.8%
110 | 2.21 | 0.385 | 104.1%
111 | 2.22 | 0.362 | 97.84%
112 | 2.21 | 0.359 | 97.03%
113 | 2.22 | 0.37 | 100%
114 | 2.22 | 0.37 | 100%
115 | 2.22 | 0.396 | 107%
116 | 2.22 | 0.386 | 104.3%
117 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
118 | 2.22 | 0.367 | 99.19%
119 | 2.22 | 0.396 | 107%
120 | 2.22 | 0.386 | 104.3%
121 | 2.21 | 0.392 | 105.9%
122 | 2.21 | 0.366 | 98.92%
123 | 2.21 | 0.369 | 99.73%
124 | 2.22 | 0.352 | 95.14%
125 | 2.21 | 0.353 | 95.41%
126 | 2.21 | 0.383 | 103.5%
127 | 2.21 | 0.374 | 101.1%
128 | 2.21 | 0.375 | 101.4%
129 | 2.22 | 0.364 | 98.38%
130 | 2.21 | 0.352 | 95.14%
131 | 2.21 | 0.37 | 100%
132 | 2.21 | 0.367 | 99.19%
133 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
134 | 2.21 | 0.362 | 97.84%
135 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
136 | 2.21 | 0.368 | 99.46%
137 | 2.21 | 0.337 | 91.08%
138 | 2.21 | 0.356 | 96.22%
139 | 2.21 | 0.374 | 101.1%
140 | 2.21 | 0.352 | 95.14%
141 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
142 | 2.22 | 0.36 | 97.3%
143 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
144 | 2.22 | 0.363 | 98.11%
145 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
146 | 2.22 | 0.366 | 98.92%
147 | 2.22 | 0.354 | 95.68%
148 | 2.22 | 0.354 | 95.68%
149 | 2.21 | 0.347 | 93.78%
150 | 2.21 | 0.37 | 100%
151 | 2.21 | 0.372 | 100.5%
152 | 2.21 | 0.334 | 90.27%
153 | 2.21 | 0.373 | 100.8%
154 | 2.21 | 0.37 | 100%
155 | 2.21 | 0.375 | 101.4%
156 | 2.22 | 0.398 | 107.6%
157 | 2.21 | 0.343 | 92.7%
158 | 2.21 | 0.396 | 107%
159 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
160 | 2.21 | 0.37 | 100%
161 | 2.22 | 0.393 | 106.2%
162 | 2.22 | 0.343 | 92.7%
163 | 2.22 | 0.368 | 99.46%
164 | 2.22 | 0.375 | 101.4%
165 | 2.22 | 0.385 | 104.1%
166 | 2.22 | 0.382 | 103.2%
167 | 2.21 | 0.341 | 92.16%
168 | 2.21 | 0.362 | 97.84%
169 | 2.21 | 0.372 | 100.5%
170 | 2.21 | 0.354 | 95.68%
171 | 2.21 | 0.354 | 95.68%
172 | 2.22 | 0.354 | 95.68%
173 | 2.22 | 0.357 | 96.49%
174 | 2.22 | 0.353 | 95.41%
175 | 2.22 | 0.37 | 100%
176 | 2.22 | 0.361 | 97.57%
177 | 2.22 | 0.351 | 94.86%
178 | 2.23 | 0.323 | 87.3%
179 | 2.22 | 0.373 | 100.8%
180 | 2.22 | 0.317 | 85.68%
평균 | 2.2139 | 0.36841 | 99.57%