## UPS용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 광명점 | 온도(℃) | 27
용도 | UPS용 | 충전전압(V)
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 3.6
수량(EA) | 32셀 | AC(A) | 4.6
LOT | 2021. 07. 16 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.25
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.1 | 2.76 | 122.7%
2 | 13.08 | 2.67 | 118.7%
3 | 13.13 | 2.58 | 114.7%
4 | 13.06 | 2.77 | 123.1%
5 | 13.24 | 2.59 | 115.1%
6 | 13.2 | 2.6 | 115.6%
7 | 13.04 | 2.31 | 102.7%
8 | 13.08 | 2.45 | 108.9%
9 | 13.02 | 2.25 | 100%
10 | 13.21 | 2.22 | 98.67%
11 | 13.27 | 2.25 | 100%
12 | 13.19 | 2.08 | 92.44%
13 | 13.02 | 2.16 | 96%
14 | 13.23 | 2.16 | 96%
15 | 13.07 | 2.13 | 94.67%
16 | 13.08 | 2.13 | 94.67%
17 | 13.15 | 2.17 | 96.44%
18 | 13.17 | 2.15 | 95.56%
19 | 13.16 | 2.16 | 96%
20 | 13.26 | 2.22 | 98.67%
21 | 13.23 | 2.25 | 100%
22 | 13.28 | 2.36 | 104.9%
23 | 13.32 | 2.33 | 103.6%
24 | 13.31 | 2.61 | 116%
25 | 13.27 | 2.52 | 112%
26 | 13.19 | 2.52 | 112%
27 | 13.33 | 2.65 | 117.8%
28 | 13.17 | 2.59 | 115.1%
29 | 13.14 | 2.4 | 106.7%
30 | 13.5 | 2.49 | 110.7%
31 | 13.08 | 2.59 | 115.1%
32 | 13.5 | 2.68 | 119.1%
평균 | 13.13 | 2.3572 | 104.8%

## UPS-1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 광명점 | 온도(℃) | 25~26
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 237.8
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 18셀 | AC(A) | 0
LOT | 2021. 07. 08 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.25
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.14 | 2.08 | 92.44%
2 | 13.18 | 2.1 | 93.33%
3 | 13.33 | 2.09 | 92.89%
4 | 13.21 | 2.09 | 92.89%
5 | 13.21 | 2.08 | 92.44%
6 | 13.19 | 2.08 | 92.44%
7 | 13.32 | 2.11 | 93.78%
8 | 13.17 | 2.09 | 92.89%
9 | 13.11 | 2.06 | 91.56%
10 | 13.19 | 2.13 | 94.67%
11 | 13.25 | 2.13 | 94.67%
12 | 13.17 | 2.1 | 93.33%
13 | 13.21 | 2.09 | 92.89%
14 | 13.05 | 2.1 | 93.33%
15 | 13.36 | 2.12 | 94.22%
16 | 13.29 | 2.12 | 94.22%
17 | 13.33 | 2.09 | 92.89%
18 | 13.15 | 2.09 | 92.89%
평균 | 13.2144 | 2.0972 | 93.21%

## UPS-2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 광명점 | 온도(℃) | 25~26
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 239.1
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 18셀 | AC(A) | 0
LOT | 2021. 07. 16 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.25
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.27 | 2.11 | 93.78%
2 | 13.28 | 2.06 | 91.56%
3 | 13.3 | 2.09 | 92.89%
4 | 13.3 | 2.12 | 94.22%
5 | 13.28 | 2.08 | 92.44%
6 | 13.16 | 2.11 | 93.78%
7 | 13.28 | 2.08 | 92.44%
8 | 13.3 | 2.1 | 93.33%
9 | 13.26 | 2.09 | 92.89%
10 | 13.27 | 2.11 | 93.78%
11 | 13.3 | 2.1 | 93.33%
12 | 13.33 | 2.11 | 93.78%
13 | 13.24 | 2.08 | 92.44%
14 | 13.35 | 2.1 | 93.33%
15 | 13.32 | 2.06 | 91.56%
16 | 13.25 | 2.1 | 93.33%
17 | 13.32 | 2.08 | 92.44%
18 | 13.34 | 2.08 | 92.44%
평균 | 13.2861 | 2.0922 | 92.99%

## 정류기용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 15일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데몰 광명점 | 온도(℃) | 25~26
용도 | 정류기용 | 충전전압(V) | 121.8
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2021. 07. 20 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.25
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.59 | 3.21 | 142.7%
2 | 13.55 | 3.35 | 148.9%
3 | 13.57 | 3.19 | 141.8%
4 | 13.54 | 3.58 | 159.1%
5 | 13.52 | 3.32 | 147.6%
6 | 13.49 | 3.35 | 148.9%
7 | 13.55 | 3.27 | 145.3%
8 | 13.52 | 3.36 | 149.3%
9 | 13.51 | 3.45 | 153.3%
평균 | 13.5378 | 3.3422 | 148.5%