## 산업용
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2021.8.12 설치 |  | 점검 형태 | 설치품질 점검 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 1 | 13.59 | 3.21 |  | 25~26 | 3.3 | 97.27%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 2 | 13.55 | 3.35 |  | 25~26 | 3.3 | 101.5%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 3 | 13.57 | 3.19 |  | 25~26 | 3.3 | 96.67%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 4 | 13.54 | 3.58 |  | 25~26 | 3.3 | 108.5%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 5 | 13.52 | 3.32 |  | 25~26 | 3.3 | 100.6%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 6 | 13.49 | 3.35 |  | 25~26 | 3.3 | 101.5%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 7 | 13.55 | 3.27 |  | 25~26 | 3.3 | 99.09%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 8 | 13.52 | 3.36 |  | 25~26 | 3.3 | 101.8%
2021-10-15 | 롯데몰 광명점 | 방재실(B2층) | 9 | 13.51 | 3.45 |  | 25~26 | 3.3 | 104.5%
설치 일자 | 2021.08.12 설치 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | [5 empty] | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. I 마킹 양호 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 6단 5열 큐비클내 설치 운용중임 3. 제품 상태는 이상없음을 설명함 4. 스티커부착으로 LOT확인 불가 5. UPS: LIEBERT 6.단자보호캡 無- 보호캡요청 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 유
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 |  |  |  |  | 취급설명서 부착 유무