## 산업용
형 명 | GSL150 | 제조일자 | 2020.12.22 설치 |  | 점검 형태 | 설치품질 점검 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-10-16 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 1 | 2.23 | 0.569 |  | 30 | 0.52 | 109.4%
2021-10-17 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 2 | 2.22 | 0.547 |  | 30 | 0.52 | 105.2%
2021-10-18 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 3 | 2.23 | 0.569 |  | 30 | 0.52 | 109.4%
2021-10-19 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 4 | 2.22 | 0.584 |  | 30 | 0.52 | 112.3%
2021-10-20 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 5 | 2.23 | 0.551 |  | 30 | 0.52 | 106%
2021-10-21 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 6 | 2.22 | 0.63 |  | 30 | 0.52 | 121.2%
2021-10-22 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 7 | 2.22 | 0.556 |  | 30 | 0.52 | 106.9%
2021-10-23 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 8 | 2.22 | 0.579 |  | 30 | 0.52 | 111.3%
2021-10-24 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 9 | 2.23 | 0.612 |  | 30 | 0.52 | 117.7%
2021-10-25 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 10 | 2.22 | 0.588 |  | 30 | 0.52 | 113.1%
2021-10-26 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 11 | 2.22 | 0.624 |  | 30 | 0.52 | 120%
2021-10-27 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 12 | 2.22 | 0.619 |  | 30 | 0.52 | 119%
2021-10-28 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 13 | 2.23 | 0.554 |  | 30 | 0.52 | 106.5%
2021-10-29 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 14 | 2.23 | 0.601 |  | 30 | 0.52 | 115.6%
2021-10-30 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 15 | 2.23 | 0.619 |  | 30 | 0.52 | 119%
2021-10-31 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 16 | 2.23 | 0.58 |  | 30 | 0.52 | 111.5%
2021-11-01 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 17 | 2.22 | 0.609 |  | 30 | 0.52 | 117.1%
2021-11-02 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 18 | 2.22 | 0.62 |  | 30 | 0.52 | 119.2%
2021-11-03 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 19 | 2.22 | 0.569 |  | 30 | 0.52 | 109.4%
2021-11-04 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 20 | 2.22 | 0.553 |  | 30 | 0.52 | 106.3%
2021-11-05 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 21 | 2.23 | 0.624 |  | 30 | 0.52 | 120%
2021-11-06 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 22 | 2.22 | 0.572 |  | 30 | 0.52 | 110%
2021-11-07 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 23 | 2.22 | 0.602 |  | 30 | 0.52 | 115.8%
2021-11-08 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 24 | 2.23 | 0.567 |  | 30 | 0.52 | 109%
2021-11-09 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 25 | 2.23 | 0.615 |  | 30 | 0.52 | 118.3%
2021-11-10 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 26 | 2.23 | 0.605 |  | 30 | 0.52 | 116.3%
2021-11-11 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 27 | 2.23 | 0.603 |  | 30 | 0.52 | 116%
2021-11-12 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 28 | 2.22 | 0.602 |  | 30 | 0.52 | 115.8%
2021-11-13 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 29 | 2.23 | 0.676 |  | 30 | 0.52 | 130%
2021-11-14 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 30 | 2.22 | 0.615 |  | 30 | 0.52 | 118.3%
2021-11-15 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 31 | 2.23 | 0.616 |  | 30 | 0.52 | 118.5%
2021-11-16 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 32 | 2.22 | 0.644 |  | 30 | 0.52 | 123.8%
2021-11-17 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 33 | 2.22 | 0.576 |  | 30 | 0.52 | 110.8%
2021-11-18 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 34 | 2.22 | 0.625 |  | 30 | 0.52 | 120.2%
2021-11-19 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 35 | 2.23 | 0.615 |  | 30 | 0.52 | 118.3%
2021-11-20 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 36 | 2.23 | 0.619 |  | 30 | 0.52 | 119%
2021-11-21 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 37 | 2.22 | 0.594 |  | 30 | 0.52 | 114.2%
2021-11-22 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 38 | 2.23 | 0.632 |  | 30 | 0.52 | 121.5%
2021-11-23 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 39 | 2.23 | 0.548 |  | 30 | 0.52 | 105.4%
2021-11-24 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 40 | 2.22 | 0.573 |  | 30 | 0.52 | 110.2%
2021-11-25 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 41 | 2.23 | 0.621 |  | 30 | 0.52 | 119.4%
2021-11-26 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 42 | 2.22 | 0.569 |  | 30 | 0.52 | 109.4%
2021-11-27 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 43 | 2.21 | 0.589 |  | 30 | 0.52 | 113.3%
2021-11-28 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 44 | 2.23 | 0.604 |  | 30 | 0.52 | 116.2%
2021-11-29 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 45 | 2.23 | 0.626 |  | 30 | 0.52 | 120.4%
2021-11-30 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 46 | 2.22 | 0.613 |  | 30 | 0.52 | 117.9%
2021-12-01 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 47 | 2.23 | 0.598 |  | 30 | 0.52 | 115%
2021-12-02 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 48 | 2.22 | 0.643 |  | 30 | 0.52 | 123.7%
2021-12-03 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 49 | 2.22 | 0.576 |  | 30 | 0.52 | 110.8%
2021-12-04 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 50 | 2.23 | 0.595 |  | 30 | 0.52 | 114.4%
2021-12-05 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 51 | 2.23 | 0.573 |  | 30 | 0.52 | 110.2%
2021-12-06 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 52 | 2.22 | 0.567 |  | 30 | 0.52 | 109%
2021-12-07 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 53 | 2.22 | 0.573 |  | 30 | 0.52 | 110.2%
2021-12-08 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 54 | 2.23 | 0.608 |  | 30 | 0.52 | 116.9%
2021-12-09 | 서부여성회관역 | 전기실(DC충전기반) | 55 | 2.23 | 0.584 |  | 30 | 0.52 | 112.3%
설치 일자 | 2021.01.05 설치 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | 파워테크 |  |  |  |  | 제품 외관 상태 | 일부전지 접착제 오염
설치 평가 | 1. I 마킹 : 양호하나 일부전지 마킹 누락 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 실시(일부전지 누락)
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 4단 4열 큐비클내 설치 운용중임 3. 제품 상태는 이상없음을 설명함 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 |  |  |  |  | 취급설명서 부착 유무 | 無