## 의료용 #1UPS
형 명 | ESG900 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 1 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.41 | 87.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 2 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 3 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 4 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.41 | 87.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 5 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 6 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 7 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 8 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.41 | 90.24%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 9 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.41 | 90.24%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 10 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 11 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 12 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 13 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 14 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 15 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 16 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 17 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 18 | 2.21 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 19 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 20 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 21 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 22 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 23 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 24 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 25 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 26 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 27 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41 | 107.3%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 28 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 29 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 30 | 2.21 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 31 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 32 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 33 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 34 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 35 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 36 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 37 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 38 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 39 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 40 | 2.2 | 0.35 |  | 24 | 0.41 | 85.37%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 41 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 42 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 43 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 44 | 2.2 | 0.36 |  | 24 | 0.41 | 87.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 45 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 46 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 47 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.41 | 87.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 48 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 49 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 50 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 51 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 52 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 53 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 54 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 55 | 2.19 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 56 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 57 | 2.21 | 0.36 |  | 24 | 0.41 | 87.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 58 | 2.2 | 0.37 |  | 24 | 0.41 | 90.24%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 59 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 60 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 61 | 2.21 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 62 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.41 | 92.68%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 63 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 64 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 65 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 66 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41 | 100%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 67 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41 | 97.56%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 68 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 69 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41 | 109.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 70 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 71 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41 | 107.3%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 72 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 73 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41 | 109.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 74 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 75 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 76 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 77 | 2.2 | 0.39 |  | 24 | 0.41 | 95.12%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 78 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.41 | 112.2%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 79 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 80 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 81 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41 | 109.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 82 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41 | 107.3%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 83 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41 | 109.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 84 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 85 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 86 | 2.22 | 0.45 |  | 24 | 0.41 | 109.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 87 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 88 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 89 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 90 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41 | 109.8%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 91 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41 | 107.3%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 92 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 93 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 94 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41 | 107.3%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 95 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41 | 107.3%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 96 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 97 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41 | 104.9%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 98 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41 | 102.4%
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 99 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 100 | 2.22 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 101 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 102 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 103 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 104 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 105 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 106 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 107 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 108 | 2.2 | 0.46 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 109 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 110 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 111 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 112 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 113 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 114 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 115 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 116 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 117 | 2.21 | 0.45 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 118 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 119 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 120 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 121 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 122 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 123 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 124 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 125 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 126 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 127 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 128 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 129 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 130 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 131 | 2.21 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 132 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 133 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 134 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 135 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 136 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 137 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 138 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 139 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 140 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 141 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 142 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 143 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 144 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 145 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 146 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 147 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 148 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 149 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 150 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 151 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 152 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 153 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 154 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 155 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 156 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 157 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 158 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 159 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 160 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 161 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 162 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 163 | 2.14 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 164 | 2.2 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 165 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 166 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 167 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 168 | 2.2 | 0.4 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 169 | 2.2 | 0.45 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 170 | 2.2 | 0.44 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 171 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 172 | 2.2 | 0.42 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 173 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 174 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 175 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 176 | 2.18 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 177 | 2.21 | 0.43 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 178 | 2.2 | 0.41 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 179 | 2.2 | 0.38 |  | 24 | 0.41
2022-11-01 | 한마음병원 | 의료용 #1 UPS | 180 | 2.21 | 0.4 |  | 24 | 0.41
설치 일자 | 2019.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 5단 2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 충전전압이 낮은 상태로 운용중임 4. 메인케이블 보호관이 없어 큐비클 하부 철판에 밀착 되어 있음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 불 량 : 케이블 보호 미흡
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 (점검소견서 발송) 2. 충전전압 조정 요청 (대진전지 충전 전압 13.5~13.8V) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 충전 전압이 낮음
첨 부

## 오폐수동 UPS
형 명 | ES18-12 | 제조일자 | 2016.01.14 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 1 | 13.1 | 15.23 |  | 22 | 11 | 138.5%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 2 | 13.2 | 14.54 |  | 22 | 11 | 132.2%
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 3 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 4 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 5 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 6 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 7 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 8 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 9 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 10 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 11 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 12 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 13 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 14 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 15 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
2022-10-31 | 한국석유공사 울산지사 | 오폐수동 UPS | 16 | 공간 협소로 측정 불가 |  |  | - | -
설치 일자 | 2016.05 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 확인 불가
점검 내용 | 1. 제품 기대수명 종료 2. 3단 5열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 공간 협소로 전체 점검 불가 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 확인 불가
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 확인 불가
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 확인 불가
조치사항 | 1. 공간 협소로 인하여 전압 및 내부 저항 측정 불가 2. 제품 사용기간이 약 5년 이상 경과된 제품으로 제품 교체 권유(기대수명종료) |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 기대수명 종료
첨 부