## 의료용 UPS #1
형 명 | MSB900 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 22.11.01측정값 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 1 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.42 | 92.86%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 2 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 3 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 4 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.42 | 88.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 5 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.42 | 92.86%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 6 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 7 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 8 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 9 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.42 | 90.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 10 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 11 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 12 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 13 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.42 | 90.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 14 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.42 | 88.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 15 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 16 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 17 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.42 | 92.86%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 18 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 19 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 20 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 21 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 22 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.42 | 92.86%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 23 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.42 | 90.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 24 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 25 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 26 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 27 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 28 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 29 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 30 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 31 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 32 | 2.19 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 33 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 34 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 35 | 2.19 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 36 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 37 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 38 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 39 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 40 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 41 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 42 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 43 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 44 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 45 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 46 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 47 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 48 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 49 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 50 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 51 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 52 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 53 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 54 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 55 | 2.19 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 56 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 57 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 58 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 59 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 60 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 61 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 62 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 63 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 64 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 65 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 66 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 67 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 68 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 69 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 70 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 71 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 72 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 73 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 74 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 75 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 76 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 77 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 78 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 79 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 80 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 81 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 82 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 83 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 84 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 85 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 86 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 87 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 88 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 89 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 90 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 91 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 92 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 93 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 94 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 95 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 96 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 97 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 98 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 99 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 100 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 101 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 102 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 103 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 104 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 105 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 106 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 107 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 108 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 109 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 110 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.42 | 97.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 111 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.42 | 95.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 112 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 113 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 114 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 115 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 116 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.42 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 117 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 118 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 119 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 120 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 121 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 122 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 123 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 124 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 125 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 126 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 127 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 128 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 129 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 130 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 131 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 132 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 133 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 134 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 135 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 136 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 137 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 138 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 139 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 140 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 141 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 142 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.42 | 121.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 143 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.42 | 121.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 144 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 145 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.42 | 119%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 146 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.42 | 128.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 147 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 148 | 2.2 | 0.58 | 22 | 0.42 | 138.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 149 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 150 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 151 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.42 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 152 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 153 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 154 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 155 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 156 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 157 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 158 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.42 | 123.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 159 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 160 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.42 | 128.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 161 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 162 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 163 | 2.17 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 164 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.42 | 116.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 165 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.42 | 119%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 166 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.42 | 128.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 167 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.42 | 131%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 168 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.42 | 126.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 169 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.42 | 121.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 170 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.42 | 123.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 171 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 172 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 173 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.42 | 104.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 174 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.42 | 135.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 175 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.42 | 107.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 176 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.42 | 109.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 177 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.42 | 111.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 178 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.42 | 131%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 179 | 2.2 | 0.58 | 22 | 0.42 | 138.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#1 | 180 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.42 | 114.3%
평균 |  |  |  | 2.2032 | 0.44472 |  |  | 105.9%
최대값 |  |  |  | 2.21 | 0.58 |  |  | 138.1%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 0.37 |  |  | 88.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 의료용 UPS #2
형 명 | MSB900 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 22.11.01측정값 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 1 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 2 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 3 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 4 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 5 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 6 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 7 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 8 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 9 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 10 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 11 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 12 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 13 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 14 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 15 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 16 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 17 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 18 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 19 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 20 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 21 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 22 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 23 | 2.19 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 24 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 25 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 26 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 27 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 28 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 29 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 30 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 31 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 32 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.41 | 90.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 33 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 34 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 35 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 36 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 37 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 38 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 39 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 40 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 41 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 42 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 43 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 44 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 45 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 46 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 47 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 48 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 49 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 50 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 51 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 52 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 53 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 54 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 55 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 56 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 57 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 58 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 59 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 60 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 61 | `2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 62 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 63 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 64 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 65 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 66 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 67 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 68 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 69 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 70 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 71 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 72 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 73 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 74 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 75 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 76 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 77 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 78 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 79 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 80 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 81 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 82 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 83 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 84 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 85 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 86 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 87 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 88 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 89 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 90 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 91 | 2.19 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 92 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 93 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 94 | 2.19 | 0.38 | 22 | 0.41 | 92.68%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 95 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 96 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 97 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 98 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 99 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.41 | 92.68%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 100 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 101 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 102 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 103 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 104 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 105 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 106 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 107 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 108 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 109 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 110 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 111 | 2.2 | 0.38 | 22 | 0.41 | 92.68%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 112 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 113 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 114 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 115 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 116 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 117 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 118 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 119 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 120 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 121 | `2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 122 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 123 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 124 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 125 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 126 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 127 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 128 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 129 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 130 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 131 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 132 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 133 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 134 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 135 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 136 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 137 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 138 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 139 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 140 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 141 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 142 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 143 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 144 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 145 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 146 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 147 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 148 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 149 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 150 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 151 | `2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 152 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 153 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 154 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 155 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 156 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 157 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 158 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 159 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 160 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 161 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 162 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 163 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 164 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 165 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 166 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 167 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 168 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 169 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 170 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 171 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 172 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 173 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 174 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 175 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 176 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.41 | 122%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 177 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 178 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 179 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#2 | 180 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
평균 |  |  |  | 2.2022 | 0.42861 |  |  | 104.5%
최대값 |  |  |  | 2.21 | 0.5 |  |  | 122%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.37 |  |  | 90.24%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 의료용 UPS #3
형 명 | MSB900 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 22.11.01측정값 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 1 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.41 | 90.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 2 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 3 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 4 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 5 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 6 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 7 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 8 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.41 | 90.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 9 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 10 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 11 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 12 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 13 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 14 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 15 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 16 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 17 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 18 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 19 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 20 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 21 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 22 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 23 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 24 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 25 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 26 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.41 | 90.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 27 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 28 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 29 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 30 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 31 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 32 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 33 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 34 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 35 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 36 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 37 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 38 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 39 | 2.21 | 0.37 | 22 | 0.41 | 90.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 40 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 41 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 42 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 43 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 44 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 45 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 46 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 47 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 48 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 49 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 50 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 51 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 52 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 53 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 54 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 55 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 56 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 57 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 58 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 59 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 60 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 61 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 62 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 63 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 64 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 65 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 66 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 67 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 68 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 69 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 70 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 71 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.41 | 92.68%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 72 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 73 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 74 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 75 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 76 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 77 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 78 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 79 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 80 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 81 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 82 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 83 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 84 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 85 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.41 | 92.68%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 86 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 87 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 88 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 89 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 90 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 91 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 92 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 93 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 94 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 95 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 96 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 97 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 98 | 2.22 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 99 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 100 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 101 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 102 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 103 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 104 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 105 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 106 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 107 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 108 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 109 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 110 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 111 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 112 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 113 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 114 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 115 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 116 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 117 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 118 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 119 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.41 | 109.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 120 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 121 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 122 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 123 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 124 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 125 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 126 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 127 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 128 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 129 | 2.21 | 0.38 | 22 | 0.41 | 92.68%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 130 | 2.17 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 131 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 132 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 133 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 134 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 135 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 136 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 137 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 138 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 139 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 140 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 141 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 142 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 143 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 144 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 145 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 146 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 147 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 148 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 149 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 150 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 151 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 152 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 153 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 154 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 155 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 156 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.41 | 122%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 157 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 158 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 159 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 160 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 161 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.41 | 119.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 162 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 163 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 164 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 165 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 166 | 2.2 | 0.37 | 22 | 0.41 | 90.24%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 167 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 168 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 169 | 2.19 | 0.39 | 22 | 0.41 | 95.12%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 170 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.41 | 102.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 171 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 172 | 2.21 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 173 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 174 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.41 | 104.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 175 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.41 | 107.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 176 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.41 | 114.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 177 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.41 | 112.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 178 | 2.19 | 0.41 | 22 | 0.41 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 179 | 2.19 | 0.4 | 22 | 0.41 | 97.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 의료용 UPS#3 | 180 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.41 | 117.1%
평균 |  |  |  | 2.2072 | 0.43106 |  | 0.41 | 105.1%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.5 |  |  | 122%
최소값 |  |  |  | 2.17 | 0.37 |  |  | 90.24%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산용 UPS #1
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 22.11.01측정값 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 1 | 2.22 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 2 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 3 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.46 | 117.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 4 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 5 | 2.22 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 6 | 2.22 | 0.52 | 22 | 0.46 | 113%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 7 | 2.22 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 8 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 9 | 2.23 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 10 | 2.23 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 11 | 2.22 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 12 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.46 | 117.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 13 | 2.22 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 14 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 15 | 2.22 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 16 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 17 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 18 | 2.22 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 19 | 2.21 | 0.58 | 22 | 0.46 | 126.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 20 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.46 | 86.96%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 21 | 2.22 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 22 | 2.21 | 0.39 | 22 | 0.46 | 84.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 23 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.46 | 89.13%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 24 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.46 | 91.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 25 | 2.22 | 0.37 | 22 | 0.46 | 80.43%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 26 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 27 | 2.22 | 0.41 | 22 | 0.46 | 89.13%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 28 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.46 | 91.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 29 | 2.22 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 30 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.46 | 89.13%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 31 | 2.22 | 0.4 | 22 | 0.46 | 86.96%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 32 | 2.22 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 33 | 2.22 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 34 | 2.22 | 0.36 | 22 | 0.46 | 78.26%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 35 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 36 | 2.22 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 37 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 38 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 39 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 40 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 41 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 42 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 43 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 44 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 45 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 46 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 47 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 48 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 49 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 50 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.46 | 117.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 51 | 2.22 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 52 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.46 | 117.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 53 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 54 | 2.22 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 55 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 56 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 57 | 2.22 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 58 | 2.22 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 59 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 60 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 61 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.46 | 113%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 62 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 63 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 64 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 65 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 66 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 67 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.46 | 89.13%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 68 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 69 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 70 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 71 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 72 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 73 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 74 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 75 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 76 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 77 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 78 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 79 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 80 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 81 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 82 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 83 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 84 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.46 | 117.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 85 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 86 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 87 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.46 | 113%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 88 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 89 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 90 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 91 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 92 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 93 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.46 | 113%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 94 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.46 | 113%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 95 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 96 | 2.21 | 0.58 | 22 | 0.46 | 126.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 97 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 98 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 99 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 100 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 101 | 2.22 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 102 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 103 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 104 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 105 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 106 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 107 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 108 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.46 | 117.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 109 | 2.22 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 110 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 111 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 112 | 2.22 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 113 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 114 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 115 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.46 | 89.13%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 116 | 2.22 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 117 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 118 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 119 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 120 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 121 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 122 | 2.19 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 123 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 124 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 125 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 126 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 127 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 128 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 129 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 130 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 131 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 132 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 133 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 134 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 135 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 136 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 137 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 138 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 139 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 140 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 141 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 142 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 143 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 144 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 145 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 146 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 147 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 148 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 149 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 150 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 151 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 152 | 2.2 | 0.39 | 22 | 0.46 | 84.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 153 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 154 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 155 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 156 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 157 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.46 | 93.48%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 158 | 2.19 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 159 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.46 | 91.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 160 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.46 | 91.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 161 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.46 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 162 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 163 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 164 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 165 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 166 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.46 | 97.83%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 167 | 2.19 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 168 | 2.19 | 0.47 | 22 | 0.46 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 169 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 170 | 2.19 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 171 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.46 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 172 | 2.19 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 173 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.46 | 91.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 174 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.46 | 108.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 175 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.46 | 110.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 176 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.46 | 115.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 177 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 178 | 2.19 | 0.49 | 22 | 0.46 | 106.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 179 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#1 | 180 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.46 | 95.65%
평균 |  |  |  | 2.2088 | 0.47928 |  |  | 104.2%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.58 |  |  | 126.1%
최소값 |  |  |  | 2.19 | 0.36 |  |  | 78.26%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산용 UPS #2
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 22.11.01측정값 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 1 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 2 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 3 | 2.22 | 0.63 | 22 | 0.45 | 140%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 4 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 5 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 6 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 7 | 2.21 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 8 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 9 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 10 | 2.21 | 0.58 | 22 | 0.45 | 128.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 11 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 12 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 13 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 14 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 15 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 16 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 17 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 18 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 19 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 20 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 21 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 22 | 2.2 | 0.63 | 22 | 0.45 | 140%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 23 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 24 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 25 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 26 | 2.19 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 27 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 28 | 2.19 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 29 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 30 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 31 | 2.21 | 0.6 | 22 | 0.45 | 133.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 32 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 33 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 34 | 2.21 | 0.61 | 22 | 0.45 | 135.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 35 | 2.21 | 0.62 | 22 | 0.45 | 137.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 36 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 37 | 2.21 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 38 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 39 | 2.21 | 0.69 | 22 | 0.45 | 153.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 40 | 2.21 | 0.62 | 22 | 0.45 | 137.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 41 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 42 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 43 | 2.22 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 44 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 45 | 2.21 | 0.61 | 22 | 0.45 | 135.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 46 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 47 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 48 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 49 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 50 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 51 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 52 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 53 | 2.21 | 0.61 | 22 | 0.45 | 135.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 54 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 55 | 2.21 | 0.63 | 22 | 0.45 | 140%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 56 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 57 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 58 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 59 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 60 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 61 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 62 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 63 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 64 | 2.19 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 65 | 2.19 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 66 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 67 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 68 | 2.19 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 69 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 70 | 2.19 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 71 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 72 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 73 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 74 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 75 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 76 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 77 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 78 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 79 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 80 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 81 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 82 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 83 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 84 | 2.2 | 0.68 | 22 | 0.45 | 151.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 85 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 86 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 87 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 88 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 89 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 90 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 91 | 2.21 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 92 | 2.2 | 0.58 | 22 | 0.45 | 128.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 93 | 2.21 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 94 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 95 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 96 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 97 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 98 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 99 | 2.2 | 0.61 | 22 | 0.45 | 135.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 100 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 101 | 2.21 | 0.58 | 22 | 0.45 | 128.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 102 | 2.21 | 0.68 | 22 | 0.45 | 151.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 103 | 2.21 | 0.58 | 22 | 0.45 | 128.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 104 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 105 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 106 | 2.21 | 0.59 | 22 | 0.45 | 131.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 107 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 108 | 2.2 | 0.6 | 22 | 0.45 | 133.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 109 | 2.2 | 0.6 | 22 | 0.45 | 133.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 110 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 111 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 112 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 113 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 114 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 115 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 116 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 117 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 118 | 2.18 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 119 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 120 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 121 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 122 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 123 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 124 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 125 | 2.19 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 126 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 127 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 128 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 129 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 130 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 131 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 132 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 133 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 134 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 135 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 136 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 137 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 138 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 139 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 140 | 2.19 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 141 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 142 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 143 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 144 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 145 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 146 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 147 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 148 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 149 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 150 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 151 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 152 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 153 | 2.19 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 154 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 155 | 2.19 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 156 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 157 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 158 | 2.19 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 159 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 160 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 161 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 162 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 163 | 2.19 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 164 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 165 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 166 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 167 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 168 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 169 | 2.18 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 170 | 2.19 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 171 | 2.19 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 172 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 173 | 2.19 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 174 | 2.18 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 175 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 176 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 177 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 178 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 179 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#2 | 180 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
평균 |  |  |  | 2.2018 | 0.51928 |  |  | 115.4%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.69 |  |  | 153.3%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.4 |  |  | 88.89%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 전산용 UPS #3
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2020.07.20 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 22.11.01측정값 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 1 | 2.22 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 2 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 3 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 4 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 5 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 6 | 2.21 | 0.59 | 22 | 0.45 | 131.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 7 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 8 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 9 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 10 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 11 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 12 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 13 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 14 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 15 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 16 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 17 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 18 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 19 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 20 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 21 | 2.2 | 0.62 | 22 | 0.45 | 137.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 22 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 23 | 2.2 | 0.61 | 22 | 0.45 | 135.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 24 | 2.21 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 25 | 2.2 | 0.6 | 22 | 0.45 | 133.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 26 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 27 | 2.21 | 0.59 | 22 | 0.45 | 131.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 28 | 2.2 | 0.59 | 22 | 0.45 | 131.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 29 | 2.21 | 0.6 | 22 | 0.45 | 133.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 30 | 2.2 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 31 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 32 | 2.21 | 0.62 | 22 | 0.45 | 137.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 33 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 34 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 35 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 36 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 37 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 38 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 39 | 2.21 | 0.59 | 22 | 0.45 | 131.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 40 | 2.21 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 41 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 42 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 43 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 44 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 45 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 46 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 47 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 48 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 49 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 50 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 51 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 52 | 2.22 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 53 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 54 | 2.22 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 55 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 56 | 2.21 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 57 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 58 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 59 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 60 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 61 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 62 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 63 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 64 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 65 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 66 | 2.2 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 67 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 68 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 69 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 70 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 71 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 72 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 73 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 74 | 2.21 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 75 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 76 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 77 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 78 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 79 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 80 | 2.22 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 81 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 82 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 83 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 84 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 85 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 86 | 2.21 | 0.56 | 22 | 0.45 | 124.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 87 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 88 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 89 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 90 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 91 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 92 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 93 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 94 | 2.2 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 95 | 2.2 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 96 | 2.21 | 0.57 | 22 | 0.45 | 126.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 97 | 2.21 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 98 | 2.21 | 0.55 | 22 | 0.45 | 122.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 99 | 2.21 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 100 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 101 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 102 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 103 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 104 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 105 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 106 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 107 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 108 | 2.21 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 109 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 110 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 111 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 112 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 113 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 114 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 115 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 116 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 117 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 118 | 2.21 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 119 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 120 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 121 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 122 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 123 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 124 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 125 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 126 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 127 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 128 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 129 | 2.21 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 130 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 131 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 132 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 133 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 134 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 135 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 136 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 137 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 138 | 2.2 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 139 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 140 | 2.18 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 141 | 2.2 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 142 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 143 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 144 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 145 | 2.21 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 146 | 2.21 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 147 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 148 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 149 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 150 | 2.2 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 151 | 2.2 | 0.44 | 22 | 0.45 | 97.78%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 152 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 153 | 2.2 | 0.42 | 22 | 0.45 | 93.33%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 154 | 2.2 | 0.43 | 22 | 0.45 | 95.56%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 155 | 2.19 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 156 | 2.21 | 0.41 | 22 | 0.45 | 91.11%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 157 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 158 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 159 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 160 | 2.2 | 0.4 | 22 | 0.45 | 88.89%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 161 | 2.21 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 162 | 2.21 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 163 | 2.21 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 164 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 165 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 166 | 2.2 | 0.47 | 22 | 0.45 | 104.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 167 | 2.2 | 0.49 | 22 | 0.45 | 108.9%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 168 | 2.19 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 169 | 2.2 | 0.53 | 22 | 0.45 | 117.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 170 | 2.19 | 0.51 | 22 | 0.45 | 113.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 171 | 2.19 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 172 | 2.19 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 173 | 2.2 | 0.48 | 22 | 0.45 | 106.7%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 174 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 175 | 2.19 | 0.54 | 22 | 0.45 | 120%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 176 | 2.2 | 0.46 | 22 | 0.45 | 102.2%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 177 | 2.2 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 178 | 2.19 | 0.52 | 22 | 0.45 | 115.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 179 | 2.2 | 0.5 | 22 | 0.45 | 111.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 전산용 UPS#3 | 180 | 2.19 | 0.45 | 22 | 0.45 | 100%
평균 |  |  |  | 2.2044 | 0.49522 |  |  | 110%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.62 |  |  | 137.8%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.4 |  |  | 88.89%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 정류기용 UPS
형 명 | MSB500 | 제조일자 | 2020.02.18 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 1 | 2.24 | 0.46 | 22 | 0.47 | 97.87%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 2 | 2.23 | 0.53 | 22 | 0.47 | 112.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 3 | 2.24 | 0.45 | 22 | 0.47 | 95.74%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 4 | 2.24 | 0.43 | 22 | 0.47 | 91.49%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 5 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 6 | 2.23 | 0.53 | 22 | 0.47 | 112.8%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 7 | 2.23 | 0.5 | 22 | 0.47 | 106.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 8 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 9 | 2.24 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 10 | 2.23 | 0.41 | 22 | 0.47 | 87.23%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 11 | 2.24 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 12 | 2.25 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 13 | 2.23 | 0.45 | 22 | 0.47 | 95.74%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 14 | 2.24 | 0.51 | 22 | 0.47 | 108.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 15 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 16 | 2.23 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 17 | 2.24 | 0.44 | 22 | 0.47 | 93.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 18 | 2.24 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 19 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 20 | 2.23 | 0.47 | 22 | 0.47 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 21 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 22 | 2.23 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 23 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.47 | 89.36%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 24 | 2.24 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 25 | 2.24 | 0.41 | 22 | 0.47 | 87.23%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 26 | 2.25 | 0.41 | 22 | 0.47 | 87.23%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 27 | 2.24 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 28 | 2.23 | 0.46 | 22 | 0.47 | 97.87%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 29 | 2.23 | 0.5 | 22 | 0.47 | 106.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 30 | 2.24 | 0.48 | 22 | 0.47 | 102.1%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 31 | 2.23 | 0.46 | 22 | 0.47 | 97.87%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 32 | 2.23 | 0.46 | 22 | 0.47 | 97.87%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 33 | 2.23 | 0.51 | 22 | 0.47 | 108.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 34 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 35 | 2.23 | 0.51 | 22 | 0.47 | 108.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 36 | 2.23 | 0.47 | 22 | 0.47 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 37 | 2.23 | 0.39 | 22 | 0.47 | 82.98%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 38 | 2.23 | 0.47 | 22 | 0.47 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 39 | 2.24 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 40 | 2.24 | 0.45 | 22 | 0.47 | 95.74%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 41 | 2.24 | 0.5 | 22 | 0.47 | 106.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 42 | 2.23 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 43 | 2.24 | 0.45 | 22 | 0.47 | 95.74%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 44 | 2.25 | 0.52 | 22 | 0.47 | 110.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 45 | 2.24 | 0.51 | 22 | 0.47 | 108.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 46 | 2.23 | 0.42 | 22 | 0.47 | 89.36%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 47 | 2.23 | 0.52 | 22 | 0.47 | 110.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 48 | 2.23 | 0.51 | 22 | 0.47 | 108.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 49 | 2.24 | 0.49 | 22 | 0.47 | 104.3%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 50 | 2.25 | 0.47 | 22 | 0.47 | 100%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 51 | 2.24 | 0.52 | 22 | 0.47 | 110.6%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 52 | 2.23 | 0.44 | 22 | 0.47 | 93.62%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 53 | 2.24 | 0.5 | 22 | 0.47 | 106.4%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 54 | 2.24 | 0.51 | 22 | 0.47 | 108.5%
2025-04-03 | 창원 한마음 병원 | 정류기용 UPS | 55 | 2.23 | 0.43 | 22 | 0.47 | 91.49%
평균 |  |  |  | 2.2353 | 0.47545 |  |  | 101.2%
최대값 |  |  |  | 2.25 | 0.53 |  |  | 112.8%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.39 |  |  | 82.98%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용 #1
형 명 | ITX200(Atlas) | 제조일자 | 2024-05-19 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.25 | 2.57 | 15 | 타사제품으로 판단불가 | 타사제품으로 판단불가
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.2 | 2.62 | 15
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 3 | 13.22 | 2.56 | 15
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 4 | 13.23 | 2.55 | 15
평균 |  |  |  | 13.225 | 2.575 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.25 | 2.62 |  |  | 0%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 2.55 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS지원 차 점검 2. 타사(아틀라스) 제품 3.전압 및 내부저항 : 13.23V/EA / 2.55~2.62mΩ 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기 시동용 #2
형 명 | ITX200(Atlas) | 제조일자 | 2024-05-19 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.25 | 2.61 | 15 | 타사제품으로 판단불가 | 타사제품으로 판단불가
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.22 | 2.61 | 15
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 3 | 13.2 | 2.6 | 15
2025-04-03 | 한마음병원 | 발전기 시동용 | 4 | 13.26 | 2.61 | 15
평균 |  |  |  | 13.2325 | 2.6075 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.61 |  |  | 0%
최소값 |  |  |  | 13.2 | 2.6 |  |  | 0%
점검내용 | 1. BS지원 차 점검 2. 타사(아틀라스) 제품 3.전압 및 내부저항 : 13.20~13.26V/EA / 2.60~2.61mΩ 4.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호