## V전지
형 명 | VCF335-48V (PIJ01922C) | 제조일자 | 2023.11.24 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-11-08 | 세방전지 광주2공장 압연공정 (동명중전기) | 클라크 CRX25FL (리치) | 1 | 2.09 | 1.26 | 1.2583 |  |  | 22.5
2024-11-08 |  |  | 2 | 2.08 | 1.26 | 1.2583 |  |  | 22.5
2024-11-08 |  |  | 3 | 2.08 | 1.25 | 1.2483 |  |  | 22.5
2024-11-08 |  |  | 4 | 2.09 | 1.26 | 1.2583 |  |  | 22.5
2024-11-08 |  |  | 5 | 2.09 | 1.26 | 1.2587 |  |  | 23.1
2024-11-08 |  |  | 6 | 2.08 | 1.26 | 1.259 |  |  | 23.5
2024-11-08 |  |  | 7 | 2.08 | 1.26 | 1.2587 |  |  | 23.2
2024-11-08 |  |  | 8 | 2.08 | 1.26 | 1.2586 |  |  | 23
2024-11-08 |  |  | 9 | 2.08 | 1.25 | 1.2486 |  |  | 23
2024-11-08 |  |  | 10 | 2.08 | 1.26 | 1.2586 |  |  | 23
2024-11-08 |  |  | 11 | 2.08 | 1.26 | 1.2584 |  |  | 22.7
2024-11-08 |  |  | 12 | 2.08 | 1.26 | 1.2584 |  |  | 22.7
2024-11-08 |  |  | 13 | 2.07 | 1.26 | 1.2583 |  |  | 22.6
2024-11-08 |  |  | 14 | 2.08 | 1.26 | 1.2586 |  |  | 23
2024-11-08 |  |  | 15 | 2.09 | 1.26 | 1.2589 |  |  | 23.4
2024-11-08 |  |  | 16 | 2.09 | 1.26 | 1.259 |  |  | 23.5
2024-11-08 |  |  | 17 | 2.08 | 1.26 | 1.2593 |  |  | 24
2024-11-08 |  |  | 18 | 2.09 | 1.26 | 1.2586 |  |  | 23
2024-11-08 |  |  | 19 | 2.09 | 1.26 | 1.2586 |  |  | 23
2024-11-08 |  |  | 20 | 2.09 | 1.26 | 1.2593 |  |  | 24
2024-11-08 |  |  | 21 | 2.09 | 1.26 | 1.2593 |  |  | 24
2024-11-08 |  |  | 22 | 2.09 | 1.26 | 1.2592 |  |  | 23.8
2024-11-08 |  |  | 23 | 2.09 | 1.26 | 1.2591 |  |  | 23.7
2024-11-08 |  |  | 24 | 2.09 | 1.26 | 1.2588 |  |  | 23.3
점검내용 | 1. 총전압 49.89V(2.08V/Cell), 균등충전 등 충전완료 상태이나 만충전전압 미도달, 비중 고려 90% 충전 2. 틸트 부하 10초 이상 진행시 약 43.3V(1.80~1.83V/Cell), 탭 240V, 인가전압 220V 3. 작업자 인터뷰 고려시 만충전하지 않고 운용, 인가전압 대비 탭 높아 충전전압이 낮아 발생한 것으로 판단됨 → 대체 철함 교체 후 환류 보충전 및 용량 검증 필요 4. T84 에러코드 발생 - 뒷바퀴 센서 에러코드로 발생 후 해당 부품 교체하였으나 지속 에러코드 발생, 배터리 저전압 기록 확인 후 클라크 측 점검, 틸트 부하시 20V 이하 하강 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 주/야 운용, 주간 오전 7시 ~ 오후 7시, 야간 오후 7시 ~ 익일 오전 7시 2. 운용시 완전 충전 후 사용하지 않음, 수시 충전 가능성 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
탭 사진 |  |  |  |  | 에러 코드
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]