## V전지
형 명 | VSFL320-48V (SKB 제품) | 제조일자 | 2021.07.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2025-03-26 |  |  | 1 | 2.18 | 1.265 | 1.2657 |  |  | 26
2025-03-26 |  |  | 2 | 2.18 | 1.26 | 1.2614 |  |  | 27
2025-03-26 |  |  | 3 | 2.18 | 1.26 | 1.2614 |  |  | 27
2025-03-26 |  |  | 4 | 2.17 | 1.255 | 1.2557 |  |  | 26
2025-03-26 |  |  | 5 | 2.18 | 1.262 | 1.2627 |  |  | 26
2025-03-26 |  |  | 6 | 2.16 | 1.245 | 1.2457 |  |  | 26
2025-03-26 |  |  | 7 | 2.19 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2025-03-26 |  |  | 8 | 2.17 | 1.255 | 1.2557 |  |  | 26
2025-03-26 |  |  | 9 | 2.18 | 1.289 | 1.2911 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 10 | 2.18 | 1.261 | 1.2631 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 11 | 2.18 | 1.266 | 1.2681 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 12 | 2.19 | 1.265 | 1.2671 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 13 | 2.17 | 1.258 | 1.2601 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 14 | 2.18 | 1.262 | 1.2648 |  |  | 29
2025-03-26 |  |  | 15 | 2.18 | 1.262 | 1.2648 |  |  | 29
2025-03-26 |  |  | 16 | 2.17 | 1.257 | 1.2598 |  |  | 29
2025-03-26 |  |  | 17 | 2.17 | 1.259 | 1.2618 |  |  | 29
2025-03-26 |  |  | 18 | 2.18 | 1.26 | 1.2621 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 19 | 2.18 | 1.261 | 1.2617 |  |  | 26
2025-03-26 |  |  | 20 | 2.18 | 1.265 | 1.2671 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 21 | 2.18 | 1.261 | 1.2631 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 22 | 2.18 | 1.262 | 1.2641 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 23 | 2.17 | 1.259 | 1.2611 |  |  | 28
2025-03-26 |  |  | 24 | 2.18 | 1.261 | 1.2624 |  |  | 27
점검내용 | 1. 대체품 VSFL320-48V 타사 제품 설치, 사용 패턴 확인 위한 레코더 설치 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]