## 산업용
형 명 | VGS 600 | 제조일자 | L 2020.07.06 (36 EA) 2014.08.06 (12 EA) |  | 점검 형태 | 설치품질점검 |  | 수 량 | 48
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 1 | 2.1 | 0.92 |  | 33 | 0.4 | 230%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 2 | 2.11 | 0.918 |  | 33 | 0.4 | 229.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 3 | 2.11 | 0.832 |  | 33 | 0.4 | 208%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 4 | 2.11 | 0.891 |  | 33 | 0.4 | 222.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 5 | 2.1 | 0.891 |  | 33 | 0.4 | 222.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 6 | 2.1 | 0.931 |  | 33 | 0.4 | 232.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 7 | 2.1 | 0.865 |  | 33 | 0.4 | 216.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 8 | 2.1 | 0.86 |  | 33 | 0.4 | 215%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 9 | 2.1 | 0.816 |  | 33 | 0.4 | 204%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 10 | 2.1 | 0.763 |  | 33 | 0.4 | 190.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 11 | 2.1 | 0.967 |  | 33 | 0.4 | 241.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 12 | 2.1 | 0.75 |  | 33 | 0.4 | 187.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 13 | 2.1 | 0.935 |  | 33 | 0.4 | 233.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 14 | 2.1 | 0.837 |  | 33 | 0.4 | 209.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 15 | 2.1 | 0.739 |  | 33 | 0.4 | 184.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 16 | 2.11 | 0.923 |  | 33 | 0.4 | 230.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 17 | 2.1 | 0.797 |  | 33 | 0.4 | 199.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 18 | 2.1 | 0.944 |  | 33 | 0.4 | 236%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 19 | 2.11 | 0.826 |  | 33 | 0.4 | 206.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 20 | 2.1 | 0.846 |  | 33 | 0.4 | 211.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 21 | 2.1 | 0.794 |  | 33 | 0.4 | 198.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 22 | 2.1 | 0.754 |  | 33 | 0.4 | 188.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 23 | 2.1 | 0.835 |  | 33 | 0.4 | 208.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 24 | 2.11 | 0.746 |  | 33 | 0.4 | 186.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 25 | 2.25 | 0.835 |  | 33 | 0.4 | 208.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 26 | 2.25 | 0.776 |  | 33 | 0.4 | 194%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 27 | 2.25 | 0.795 |  | 33 | 0.4 | 198.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 28 | 2.29 | 0.754 |  | 33 | 0.4 | 188.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 29 | 2.25 | 0.882 |  | 33 | 0.4 | 220.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 30 | 2.27 | 0.83 |  | 33 | 0.4 | 207.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 31 | 2.25 | 0.833 |  | 33 | 0.4 | 208.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 32 | 2.25 | 0.764 |  | 33 | 0.4 | 191%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 33 | 2.33 | 0.814 |  | 33 | 0.4 | 203.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 34 | 2.24 | 0.804 |  | 33 | 0.4 | 201%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 35 | 2.29 | 0.846 |  | 33 | 0.4 | 211.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 36 | 2.24 | 0.861 |  | 33 | 0.4 | 215.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 37 | 2.29 | 0.959 |  | 33 | 0.4 | 239.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 38 | 2.27 | 1.149 |  | 33 | 0.4 | 287.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 39 | 2.27 | 1.248 |  | 33 | 0.4 | 312%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 40 | 2.27 | 1.037 |  | 33 | 0.4 | 259.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 41 | 2.27 | 1.115 |  | 33 | 0.4 | 278.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 42 | 2.27 | 1.069 |  | 33 | 0.4 | 267.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 43 | 2.27 | 0.942 |  | 33 | 0.4 | 235.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 44 | 2.27 | 1.119 |  | 33 | 0.4 | 279.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 45 | 2.27 | 1.095 |  | 33 | 0.4 | 273.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 46 | 2.25 | 1.054 |  | 33 | 0.4 | 263.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 47 | 2.27 | 1.075 |  | 33 | 0.4 | 268.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산온천뱅크국사 | 48 | 2.27 | 1.012 |  | 33 | 0.4 | 253%
설치 일자 | 2020.1 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | 확인 불가 |  |  |  |  | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. 취급 설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 적용
점검 내용 | 1. 1단 2열 철가대 설치 운용중임 (24 EA * 2조 세움 방식) 2. 1조(24 EA) 충전전압 낮음(2.10V/Cell) 3. 2조 24 EA중 12 EA는 2014.08월 제품으로 혼용하여 운용중임 4. 제품 운용형태 개선필요 통보 완료 함 |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 불 량
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 | 볼트조임 양호 |  |  |  | 취급설명서 부착 유무 | 미 부착