## 산업용
형 명 | VGS 600 | 제조일자 | 2019.05.16 |  | 점검 형태 | 설치품질점검 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 1 | 2.25 | 0.855 |  | 26 | 0.4 | 213.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 2 | 2.24 | 0.879 |  | 26 | 0.4 | 219.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 3 | 2.25 | 0.852 |  | 26 | 0.4 | 213%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 4 | 2.24 | 0.788 |  | 26 | 0.4 | 197%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 5 | 2.25 | 0.796 |  | 26 | 0.4 | 199%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 6 | 2.25 | 0.835 |  | 26 | 0.4 | 208.8%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 7 | 2.25 | 0.813 |  | 26 | 0.4 | 203.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 8 | 2.25 | 0.765 |  | 26 | 0.4 | 191.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 9 | 2.25 | 0.699 |  | 26 | 0.4 | 174.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 10 | 2.25 | 0.809 |  | 26 | 0.4 | 202.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 11 | 2.25 | 0.866 |  | 26 | 0.4 | 216.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 12 | 2.25 | 0.905 |  | 26 | 0.4 | 226.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 13 | 2.27 | 0.855 |  | 26 | 0.4 | 213.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 14 | 2.25 | 0.821 |  | 26 | 0.4 | 205.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 15 | 2.25 | 0.847 |  | 26 | 0.4 | 211.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 16 | 2.25 | 0.78 |  | 26 | 0.4 | 195%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 17 | 2.25 | 0.788 |  | 26 | 0.4 | 197%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 18 | 2.25 | 0.848 |  | 26 | 0.4 | 212%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 19 | 2.25 | 0.857 |  | 26 | 0.4 | 214.2%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 20 | 2.25 | 0.884 |  | 26 | 0.4 | 221%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 21 | 2.25 | 0.855 |  | 26 | 0.4 | 213.7%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 22 | 2.25 | 0.848 |  | 26 | 0.4 | 212%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 23 | 2.25 | 0.738 |  | 26 | 0.4 | 184.5%
2021-11-18 | LG U+ | 아산권곡국사 | 24 | 2.25 | 0.812 |  | 26 | 0.4 | 203%
설치 일자 | 2019.11 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | 확인 불가 |  |  |  |  | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. 취급 설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 적용
점검 내용 | 1. 1단 2열 철가대 설치 운용중임 (24 EA * 1조 세움 방식) |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 불 량
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 | 볼트조임 양호 |  |  |  | 취급설명서 부착 유무 | 미 부착