## 산업용
형 명 | VGS 1200 | 제조일자 | 2019.04.23 |  | 점검 형태 | 설치품질점검 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 1 | 2.25 | 0.599 |  | 26 | 0.28 | 213.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 2 | 2.25 | 0.672 |  | 26 | 0.28 | 240%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 3 | 2.25 | 0.691 |  | 26 | 0.28 | 246.8%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 4 | 2.25 | 0.534 |  | 26 | 0.28 | 190.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 5 | 2.25 | 0.576 |  | 26 | 0.28 | 205.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 6 | 2.25 | 0.54 |  | 26 | 0.28 | 192.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 7 | 2.25 | 0.568 |  | 26 | 0.28 | 202.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 8 | 2.25 | 0.548 |  | 26 | 0.28 | 195.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 9 | 2.25 | 0.564 |  | 26 | 0.28 | 201.4%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 10 | 2.25 | 0.549 |  | 26 | 0.28 | 196.1%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 11 | 2.29 | 0.568 |  | 26 | 0.28 | 202.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 12 | 2.25 | 0.571 |  | 26 | 0.28 | 203.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 13 | 2.25 | 0.628 |  | 26 | 0.28 | 224.3%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 14 | 2.25 | 0.603 |  | 26 | 0.28 | 215.4%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 15 | 2.31 | 0.64 |  | 26 | 0.28 | 228.6%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 16 | 2.25 | 0.615 |  | 26 | 0.28 | 219.6%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 17 | 2.25 | 0.63 |  | 26 | 0.28 | 225%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 18 | 2.25 | 0.606 |  | 26 | 0.28 | 216.4%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 19 | 2.25 | 0.61 |  | 26 | 0.28 | 217.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 20 | 2.25 | 0.575 |  | 26 | 0.28 | 205.4%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 21 | 2.25 | 0.618 |  | 26 | 0.28 | 220.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 22 | 2.25 | 0.634 |  | 26 | 0.28 | 226.4%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 23 | 2.25 | 0.622 |  | 26 | 0.28 | 222.1%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 24 | 2.24 | 0.65 |  | 26 | 0.28 | 232.1%
설치 일자 | 2019.06 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | 확인 불가 |  |  |  |  | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. 설치상태 양호함 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 적용
점검 내용 | 1. 1단 2열 철가대 설치 운용중임 (24 EA * 1조 세움 방식) |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 양 호
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 | 볼트조임 양호 |  |  |  | 취급설명서 부착 유무