## 산업용
형 명 | VGS 600 | 제조일자 | 2013.01.24 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 1 | 2.25 | 0.95 |  | 26 | 0.44 | 215.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 2 | 2.25 | 1.02 |  | 26 | 0.44 | 231.8%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 3 | 2.25 | 1.004 |  | 26 | 0.44 | 228.2%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 4 | 2.25 | 0.991 |  | 26 | 0.44 | 225.2%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 5 | 2.25 | 0.936 |  | 26 | 0.44 | 212.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 6 | 2.25 | 0.958 |  | 26 | 0.44 | 217.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 7 | 2.25 | 0.999 |  | 26 | 0.44 | 227%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 8 | 2.27 | 0.863 |  | 26 | 0.44 | 196.1%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 9 | 2.25 | 0.794 |  | 26 | 0.44 | 180.5%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 10 | 2.25 | 0.941 |  | 26 | 0.44 | 213.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 11 | 2.25 | 0.858 |  | 26 | 0.44 | 195%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 12 | 2.27 | 0.758 |  | 26 | 0.44 | 172.3%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 13 | 2.25 | 0.916 |  | 26 | 0.44 | 208.2%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 14 | 2.25 | 0.971 |  | 26 | 0.44 | 220.7%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 15 | 2.25 | 0.946 |  | 26 | 0.44 | 215%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 16 | 2.25 | 1.004 |  | 26 | 0.44 | 228.2%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 17 | 2.25 | 0.919 |  | 26 | 0.44 | 208.9%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 18 | 2.25 | 1.014 |  | 26 | 0.44 | 230.5%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 19 | 2.25 | 0.864 |  | 26 | 0.44 | 196.4%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 20 | 2.27 | 0.857 |  | 26 | 0.44 | 194.8%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 21 | 2.27 | 0.91 |  | 26 | 0.44 | 206.8%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 22 | 2.25 | 0.891 |  | 26 | 0.44 | 202.5%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 23 | 2.25 | 0.997 |  | 26 | 0.44 | 226.6%
2021-11-19 | LG U+ | 천안쌍용국사 | 24 | 2.25 | 0.951 |  | 26 | 0.44 | 216.1%
설치 일자 | 2019.06 |  |  |  | 설치점검 현황 | 배열,극성연결 | 양 호
설치 업체 | 확인 불가 |  |  |  |  | 제품 외관 상태 | 양 호
설치 평가 | 1. 기대수명종료 2. 신품교체 팔요 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 마킹 실시 | 미 적용
점검 내용 | 1. 1단 2열 철가대 설치 운용중임 (24 EA * 1조 세움 방식) |  |  |  |  | 마무리 작업 | 양 호
[6 empty] | 취급설명서 유무 | 불 량
설치 장소 |  |  |  |  | Lot/배열/극성
볼트체결/마킹유무 | 볼트조임 양호 |  |  |  | 취급설명서 부착 유무 | 미 부착