## 1-1
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2018.12.12 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 1 | 13.71 | 2.58 |  | 27 | 2.4 | 107.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 2 | 13.37 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 3 | 13.39 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 4 | 13.37 | 2.61 |  | 27 | 2.4 | 108.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 5 | 13.4 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 6 | 13.43 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 7 | 13.43 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 8 | 13.34 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 9 | 13.41 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 10 | 13.42 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 11 | 13.33 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 12 | 13.28 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 13 | 13.28 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 14 | 13.35 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 15 | 13.38 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 16 | 13.25 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 17 | 13.27 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 18 | 13.29 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 19 | 13.35 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 20 | 13.32 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 21 | 13.39 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 22 | 13.33 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 23 | 13.38 | 2.68 |  | 27 | 2.4 | 111.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 24 | 13.5 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 25 | 13.3 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 26 | 13.34 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 27 | 13.4 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 28 | 13.32 | 2.54 |  | 27 | 2.4 | 105.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 29 | 14.1 | 2.48 |  | 27 | 2.4 | 103.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 30 | 14.06 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 31 | 13.25 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 32 | 13.25 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 33 | 13.24 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 34 | 13.23 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 35 | 13.25 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 36 | 13.3 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 37 | 13.6 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 38 | 13.77 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 39 | 13.27 | 2.54 |  | 27 | 2.4 | 105.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 40 | 13.46 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 41 | 13.33 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 42 | 13.3 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 43 | 13.22 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 44 | 13.22 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 45 | 13.15 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 46 | 13.24 | 2.46 |  | 27 | 2.4 | 102.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 47 | 13.19 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 48 | 13.25 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 49 | 13.25 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 50 | 13.27 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 51 | 13.26 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 52 | 13.24 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 53 | 13.29 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 54 | 13.27 | 2.48 |  | 27 | 2.4 | 103.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 55 | 13.44 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 56 | 13.3 | 2.63 |  | 27 | 2.4 | 109.6%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 57 | 13.28 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 58 | 13.42 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 59 | 13.37 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-1 | 60 | 13.3 | 2.6 |  | 27 | 2.4 | 108.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 1-2
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2018.12.12 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 1 | 13.09 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 2 | 13.1 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 3 | 13.78 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 4 | 13.95 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 5 | 13.11 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 6 | 13.12 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 7 | 13.11 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 8 | 13.11 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 9 | 13.2 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 10 | 13.13 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 11 | 13.16 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 12 | 13.23 | 2.46 |  | 27 | 2.4 | 102.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 13 | 13.83 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 14 | 13.12 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 15 | 13.12 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 16 | 13.08 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 17 | 13.46 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 18 | 13.7 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 19 | 13.06 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 20 | 13.09 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 21 | 13.83 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 22 | 13.59 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 23 | 13.87 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 24 | 14 | 2.54 |  | 27 | 2.4 | 105.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 25 | 13.8 | 2.46 |  | 27 | 2.4 | 102.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 26 | 13.8 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 27 | 13.43 | 2.62 |  | 27 | 2.4 | 109.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 28 | 13.43 | 2.48 |  | 27 | 2.4 | 103.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 29 | 13.92 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 30 | 13.35 | 3.32 |  | 27 | 2.4 | 138.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 31 | 13.68 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 32 | 13.16 | 2.46 |  | 27 | 2.4 | 102.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 33 | 13.19 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 34 | 13.92 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 35 | 13.17 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 36 | 13.18 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 37 | 13.22 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 38 | 13.18 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 39 | 13.1 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 40 | 13.16 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 41 | 13.17 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 42 | 13.2 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 43 | 13.82 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 44 | 13.2 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 45 | 13.24 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 46 | 13.31 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 47 | 13.99 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 48 | 13.32 | 2.61 |  | 27 | 2.4 | 108.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 49 | 13.25 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 50 | 13.28 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 51 | 13.25 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 52 | 13.26 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 53 | 13.28 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 54 | 13.31 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 55 | 13.2 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 56 | 13.27 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 57 | 13.2 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 58 | 13.2 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 59 | 13.24 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 1-2 | 60 | 13.29 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 2-1
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.05.06 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 1 | 13.19 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 2 | 13.17 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 3 | 13.24 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 4 | 13.2 | 2.23 |  | 27 | 2.4 | 92.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 5 | 13.21 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 6 | 13.18 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 7 | 13.22 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 8 | 13.2 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 9 | 13.19 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 10 | 13.19 | 2.17 |  | 27 | 2.4 | 90.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 11 | 13.18 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 12 | 13.2 | 2.21 |  | 27 | 2.4 | 92.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 13 | 13.17 | 2.24 |  | 27 | 2.4 | 93.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 14 | 13.19 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 15 | 13.16 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 16 | 13.22 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 17 | 13.21 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 18 | 13.17 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 19 | 13.19 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 20 | 13.19 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 21 | 13.18 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 22 | 13.2 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 23 | 13.22 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 24 | 13.2 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 25 | 13.17 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 26 | 13.16 | 2.24 |  | 27 | 2.4 | 93.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 27 | 13.15 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 28 | 13.18 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 29 | 13.18 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 30 | 13.23 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 31 | 13.49 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 32 | 13.57 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 33 | 13.55 | 2.44 |  | 27 | 2.4 | 101.7%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 34 | 13.5 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 35 | 13.46 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 36 | 13.47 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 37 | 13.47 | 2.48 |  | 27 | 2.4 | 103.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 38 | 13.53 | 2.54 |  | 27 | 2.4 | 105.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 39 | 13.52 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 40 | 13.51 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 41 | 13.56 | 2.46 |  | 27 | 2.4 | 102.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 42 | 13.49 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 43 | 13.54 | 2.49 |  | 27 | 2.4 | 103.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 44 | 13.51 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 45 | 13.44 | 2.48 |  | 27 | 2.4 | 103.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 46 | 13.46 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 47 | 13.49 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 48 | 13.51 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 49 | 13.56 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 50 | 13.49 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 51 | 13.46 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 52 | 13.51 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 53 | 13.54 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 54 | 13.56 | 2.58 |  | 27 | 2.4 | 107.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 55 | 13.54 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 56 | 13.51 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 57 | 13.56 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 58 | 13.57 | 2.48 |  | 27 | 2.4 | 103.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 59 | 13.55 | 2.58 |  | 27 | 2.4 | 107.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-1 | 60 | 13.53 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 2-2
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2020.05.06 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 60
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 1 | 13.19 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 2 | 13.19 | 2.24 |  | 27 | 2.4 | 93.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 3 | 13.24 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 4 | 13.18 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 5 | 13.16 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 6 | 13.18 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 7 | 13.23 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 8 | 13.2 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 9 | 13.21 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 10 | 13.22 | 2.34 |  | 27 | 2.4 | 97.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 11 | 13.02 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 12 | 13.23 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 13 | 13.19 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 14 | 13.16 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 15 | 13.18 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 16 | 13.16 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 17 | 13.18 | 2.25 |  | 27 | 2.4 | 93.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 18 | 13.22 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 19 | 13.29 | 2.18 |  | 27 | 2.4 | 90.83%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 20 | 13.21 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 21 | 13.21 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 22 | 13.21 | 2.19 |  | 27 | 2.4 | 91.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 23 | 13.18 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 24 | 13.16 | 2.46 |  | 27 | 2.4 | 102.5%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 25 | 13.21 | 2.27 |  | 27 | 2.4 | 94.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 26 | 13.19 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 27 | 13.2 | 2.21 |  | 27 | 2.4 | 92.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 28 | 13.19 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 29 | 13.16 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 30 | 13.22 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 31 | 13.48 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 32 | 13.57 | 2.62 |  | 27 | 2.4 | 109.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 33 | 13.57 | 2.52 |  | 27 | 2.4 | 105%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 34 | 13.51 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 35 | 13.49 | 2.41 |  | 27 | 2.4 | 100.4%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 36 | 13.53 | 2.5 |  | 27 | 2.4 | 104.2%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 37 | 13.45 | 2.45 |  | 27 | 2.4 | 102.1%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 38 | 13.43 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 39 | 13.5 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 40 | 13.51 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 41 | 13.53 | 2.39 |  | 27 | 2.4 | 99.58%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 42 | 13.55 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 43 | 13.49 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 44 | 13.49 | 2.4 |  | 27 | 2.4 | 100%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 45 | 13.51 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 46 | 13.49 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 47 | 13.46 | 2.37 |  | 27 | 2.4 | 98.75%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 48 | 13.58 | 2.47 |  | 27 | 2.4 | 102.9%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 49 | 13.56 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 50 | 13.54 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 51 | 13.52 | 2.38 |  | 27 | 2.4 | 99.17%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 52 | 13.55 | 2.42 |  | 27 | 2.4 | 100.8%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 53 | 13.49 | 2.43 |  | 27 | 2.4 | 101.3%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 54 | 13.54 | 2.35 |  | 27 | 2.4 | 97.92%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 55 | 13.48 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 56 | 13.58 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 57 | 13.47 | 2.29 |  | 27 | 2.4 | 95.42%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 58 | 13.6 | 2.33 |  | 27 | 2.4 | 97.08%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 59 | 13.5 | 2.31 |  | 27 | 2.4 | 96.25%
2022-10-24 | 근로복지공단 | UPS 2-2 | 60 | 13.55 | 2.36 |  | 27 | 2.4 | 98.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진