## UPS1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2024.08.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 120
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 1 | 13.19 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 2 | 13.26 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 3 | 13.21 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 4 | 13.14 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 5 | 13.2 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 6 | 13.16 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 7 | 13.26 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 8 | 13.18 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 9 | 13.26 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 10 | 13.25 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 11 | 13.26 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 12 | 13.26 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 13 | 13.24 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 14 | 13.24 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 15 | 13.2 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 16 | 13.24 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 17 | 13.14 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 18 | 13.11 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 19 | 12.25 | 5.17 | 24 | 2.3 | 224.8%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 20 | 13.08 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 21 | 13.25 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 22 | 13.22 | 2.16 | 24 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 23 | 13.2 | 2.16 | 24 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 24 | 13.24 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 25 | 13.24 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 26 | 13.24 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 27 | 13.29 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 28 | 13.28 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 29 | 13.24 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 30 | 13.24 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 31 | 13.25 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 32 | 13.24 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 33 | 13.19 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 34 | 13.19 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 35 | 13.25 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 36 | 13.25 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 37 | 13.24 | 2.16 | 24 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 38 | 13.2 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 39 | 13.24 | 2.15 | 24 | 2.3 | 93.48%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 40 | 13.21 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 41 | 13.24 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 42 | 13.22 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 43 | 13.28 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 44 | 13.23 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 45 | 13.28 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 46 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 47 | 13.25 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 48 | 13.21 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 49 | 13.23 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 50 | 13.28 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 51 | 13.28 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 52 | 13.27 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 53 | 13.21 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 54 | 13.23 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 55 | 13.29 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 56 | 13.21 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 57 | 13.21 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 58 | 13.22 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 59 | 13.15 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 60 | 13.13 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 61 | 13.16 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 62 | 13.16 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 63 | 13.08 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 64 | 13.13 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 65 | 13.21 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 66 | 13.23 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 67 | 13.19 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 68 | 13.16 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 69 | 13.13 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 70 | 13.12 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 71 | 13.19 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 72 | 13.21 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 73 | 13.05 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 74 | 13.06 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 75 | 13.25 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 76 | 13.25 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 77 | 13.13 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 78 | 13.12 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 79 | 13.23 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 80 | 13.23 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 81 | 13.15 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 82 | 13.09 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 83 | 13.13 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 84 | 13.13 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 85 | 13.23 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 86 | 13.19 | 2.15 | 24 | 2.3 | 93.48%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 87 | 13.1 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 88 | 13.1 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 89 | 13.23 | 2.15 | 24 | 2.3 | 93.48%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 90 | 13.23 | 2.16 | 24 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 91 | 13.17 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 92 | 13.1 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 93 | 13.23 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 94 | 13.25 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 95 | 13.25 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 96 | 13.11 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 97 | 13.26 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 98 | 13.23 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 99 | 13.25 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 100 | 13.24 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 101 | 13.24 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 102 | 13.22 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 103 | 13.26 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 104 | 13.23 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 105 | 13.26 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 106 | 13.26 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 107 | 13.22 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 108 | 13.22 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 109 | 13.27 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 110 | 13.27 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 111 | 13.26 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 112 | 13.24 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 113 | 13.25 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 114 | 13.23 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 115 | 13.22 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 116 | 13.22 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 117 | 13.11 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 118 | 13.11 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 119 | 13.07 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 120 | 13.12 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
평균 |  |  |  | 13.1973 | 2.2292 |  |  | 96.92%
최대값 |  |  |  | 13.29 | 5.17 |  |  | 224.8%
최소값 |  |  |  | 12.25 | 2.15 |  |  | 93.48%
점검내용 | 1. #19번 내부 단락 →내부저항 및 전압 : 5.17 /12.25 2.이외 전지 내부저항 및 전압 : 이상없음 →2.15~2.31mΩ/13.20V/EA 3.단락전지 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2024.08.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 120
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 1 | 13.22 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 2 | 13.21 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 3 | 13.2 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 4 | 13.24 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 5 | 13.22 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 6 | 13.22 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 7 | 13.23 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 8 | 13.19 | 2.17 | 27 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 9 | 13.11 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 10 | 13.17 | 2.16 | 27 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 11 | 13.22 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 12 | 13.2 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 13 | 13.12 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 14 | 13.09 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 15 | 13.08 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 16 | 13.21 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 17 | 13.12 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 18 | 13.09 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 19 | 13.11 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 20 | 13.11 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 21 | 13.16 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 22 | 13.25 | 2.23 | 27 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 23 | 13.24 | 2.23 | 27 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 24 | 13.17 | 2.27 | 27 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 25 | 13.26 | 2.27 | 27 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 26 | 13.22 | 2.27 | 27 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 27 | 13.23 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 28 | 13.25 | 2.29 | 27 | 2.3 | 99.57%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 29 | 13.25 | 2.27 | 27 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 30 | 13.2 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 31 | 13.22 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 32 | 13.19 | 2.32 | 27 | 2.3 | 100.9%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 33 | 13.22 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 34 | 13.23 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 35 | 13.27 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 36 | 13.26 | 2.29 | 27 | 2.3 | 99.57%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 37 | 13.07 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 38 | 13.17 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 39 | 13.12 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 40 | 13.17 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 41 | 13.24 | 2.26 | 27 | 2.3 | 98.26%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 42 | 13.27 | 2.28 | 27 | 2.3 | 99.13%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 43 | 13.23 | 2.28 | 27 | 2.3 | 99.13%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 44 | 13.21 | 2.26 | 27 | 2.3 | 98.26%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 45 | 13.26 | 2.27 | 27 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 46 | 13.26 | 2.27 | 27 | 2.3 | 98.7%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 47 | 13.25 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 48 | 13.26 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 49 | 13.17 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 50 | 13.26 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 51 | 13.26 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 52 | 13.24 | 2.28 | 27 | 2.3 | 99.13%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 53 | 13.22 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 54 | 13.25 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 55 | 13.23 | 2.29 | 27 | 2.3 | 99.57%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 56 | 13.21 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 57 | 13.24 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 58 | 13.23 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 59 | 13.2 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 60 | 13.18 | 2.17 | 27 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 61 | 13.16 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 62 | 13.19 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 63 | 13.14 | 2.35 | 27 | 2.3 | 102.2%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 64 | 13.13 | 2.29 | 27 | 2.3 | 99.57%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 65 | 13.18 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 66 | 13.1 | 2.17 | 27 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 67 | 13.14 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 68 | 13.2 | 2.17 | 27 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 69 | 13.21 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 70 | 13.21 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 71 | 13.15 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 72 | 13.22 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 73 | 13.14 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 74 | 13.08 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 75 | 13.1 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 76 | 13.07 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 77 | 13.08 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 78 | 13.15 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 79 | 13.11 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 80 | 13.1 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 81 | 13.26 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 82 | 13.26 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 83 | 13.25 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 84 | 13.28 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 85 | 13.23 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 86 | 13.25 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 87 | 13.27 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 88 | 13.27 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 89 | 13.29 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 90 | 13.28 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 91 | 13.29 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 92 | 13.15 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 93 | 13.22 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 94 | 13.27 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 95 | 13.29 | 2.21 | 27 | 2.3 | 96.09%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 96 | 13.29 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 97 | 13.17 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 98 | 13.32 | 2.24 | 27 | 2.3 | 97.39%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 99 | 13.32 | 2.23 | 27 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 100 | 13.3 | 2.25 | 27 | 2.3 | 97.83%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 101 | 13.26 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 102 | 13.23 | 2.22 | 27 | 2.3 | 96.52%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 103 | 13.24 | 2.16 | 27 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 104 | 13.3 | 2.23 | 27 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 105 | 13.23 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 106 | 13.26 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 107 | 13.24 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 108 | 13.19 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 109 | 13.23 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 110 | 13.22 | 2.16 | 27 | 2.3 | 93.91%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 111 | 13.22 | 2.17 | 27 | 2.3 | 94.35%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 112 | 13.13 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 113 | 13.22 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 114 | 13.16 | 2.23 | 27 | 2.3 | 96.96%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 115 | 13.22 | 2.18 | 27 | 2.3 | 94.78%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 116 | 13.2 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 117 | 11.09 | 183.7 | 27 | 2.3 | 7987%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 118 | 13.23 | 2.19 | 27 | 2.3 | 95.22%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 119 | 13.24 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
2024-11-28 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 120 | 13.19 | 2.2 | 27 | 2.3 | 95.65%
평균 |  |  |  | 13.1883 | 3.7307 |  |  | 162.2%
최대값 |  |  |  | 13.32 | 183.7 |  |  | 7987%
최소값 |  |  |  | 11.09 | 2.16 |  |  | 93.91%
점검내용 | 1. #117번 내부 단락 2. 단자 백화현상 소비자 불만 발생 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진