## UPS1(12V X 120)
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2024.08.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 120
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 1 | 13.21 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 2 | 13.22 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 3 | 13.21 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 4 | 13.2 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 5 | 13.21 | 2.39 | 24 | 2.3 | 103.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 6 | 13.22 | 2.33 | 24 | 2.3 | 101.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 7 | 13.2 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 8 | 13.21 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 9 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 10 | 13.19 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 11 | 13.18 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 12 | 13.2 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 13 | 13.2 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 14 | 13.19 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 15 | 13.23 | 2.39 | 24 | 2.3 | 103.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 16 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 17 | 13.2 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 18 | 13.2 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 19 | 13.19 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 20 | 13.21 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 21 | 13.16 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 22 | 13.19 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 23 | 13.2 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 24 | 13.19 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 25 | 13.19 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 26 | 13.11 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 27 | 13.22 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 28 | 13.19 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 29 | 13.2 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 30 | 13.22 | 2.32 | 24 | 2.3 | 100.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 31 | 13.21 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 32 | 13.21 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 33 | 13.2 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 34 | 13.21 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 35 | 13.19 | 2.16 | 24 | 2.3 | 93.91%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 36 | 13.21 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 37 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 38 | 13.16 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 39 | 13.21 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 40 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 41 | 13.2 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 42 | 13.18 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 43 | 13.2 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 44 | 13.19 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 45 | 13.21 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 46 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 47 | 13.18 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 48 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 49 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 50 | 13.18 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 51 | 13.22 | 2.4 | 24 | 2.3 | 104.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 52 | 13.2 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 53 | 13.18 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 54 | 13.2 | 2.3 | 24 | 2.3 | 100%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 55 | 13.21 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 56 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 57 | 13.18 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 58 | 13.21 | 2.39 | 24 | 2.3 | 103.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 59 | 13.19 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 60 | 13.21 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 61 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 62 | 13.21 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 63 | 13.2 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 64 | 13.2 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 65 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 66 | 13.2 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 67 | 13.22 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 68 | 13.2 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 69 | 13.2 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 70 | 13.18 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 71 | 13.21 | 2.37 | 24 | 2.3 | 103%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 72 | 13.21 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 73 | 13.26 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 74 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 75 | 13.21 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 76 | 13.19 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 77 | 13.2 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 78 | 13.22 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 79 | 13.17 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 80 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 81 | 13.2 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 82 | 13.2 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 83 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 84 | 13.14 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 85 | 13.2 | 2.26 | 24 | 2.3 | 98.26%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 86 | 13.19 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 87 | 13.19 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 88 | 13.2 | 2.28 | 24 | 2.3 | 99.13%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 89 | 13.21 | 2.39 | 24 | 2.3 | 103.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 90 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 91 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 92 | 13.19 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 93 | 13.19 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 94 | 13.2 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 95 | 13.23 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 96 | 13.19 | 2.36 | 24 | 2.3 | 102.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 97 | 13.22 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 98 | 13.2 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 99 | 13.21 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 100 | 13.21 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 101 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 102 | 13.2 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 103 | 13.22 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 104 | 13.23 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 105 | 13.26 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 106 | 13.26 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 107 | 13.22 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 108 | 13.22 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 109 | 13.27 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 110 | 13.27 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 111 | 13.26 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 112 | 13.24 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 113 | 13.25 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 114 | 13.23 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 115 | 13.22 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 116 | 13.22 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 117 | 13.11 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 118 | 13.11 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 119 | 13.07 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 120 | 13.12 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
평균 |  |  |  | 13.2008 | 2.254 |  |  | 98%
최대값 |  |  |  | 13.27 | 2.4 |  |  | 104.3%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 2.16 |  |  | 93.91%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS2(12V X 120)
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2024.08.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 120
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 1 | 13.2 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 2 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 3 | 13.21 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 4 | 13.17 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 5 | 13.23 | 2.35 | 24 | 2.3 | 102.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 6 | 13.18 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 7 | 13.18 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 8 | 13.17 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 9 | 13.16 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 10 | 13.19 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 11 | 13.2 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 12 | 13.2 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 13 | 13.19 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 14 | 13.2 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 15 | 13.18 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 16 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 17 | 13.16 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 18 | 13.19 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 19 | 13.13 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 20 | 13.21 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 21 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 22 | 13.16 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 23 | 13.16 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 24 | 13.26 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 25 | 13.17 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 26 | 13.2 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 27 | 13.17 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 28 | 13.2 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 29 | 13.19 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 30 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 31 | 13.16 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 32 | 13.16 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 33 | 13.17 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 34 | 13.18 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 35 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 36 | 13.19 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 37 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 38 | 13.17 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 39 | 13.18 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 40 | 13.16 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 41 | 13.23 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 42 | 13.23 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 43 | 13.17 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 44 | 13.22 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 45 | 13.17 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 46 | 13.18 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 47 | 13.22 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 48 | 13.17 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 49 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 50 | 13.21 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 51 | 13.21 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 52 | 13.2 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 53 | 13.21 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 54 | 13.17 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 55 | 13.09 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 56 | 13.15 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 57 | 13.17 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 58 | 13.19 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 59 | 13.17 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 60 | 13.21 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 61 | 13.22 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 62 | 13.19 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 63 | 13.17 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 64 | 13.2 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 65 | 13.18 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 66 | 13.12 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 67 | 13.21 | 2.44 | 24 | 2.3 | 106.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 68 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 69 | 13.18 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 70 | 13.2 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 71 | 13.17 | 2.17 | 24 | 2.3 | 94.35%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 72 | 13.16 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 73 | 13.15 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 74 | 13.23 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 75 | 13.22 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 76 | 13.2 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 77 | 13.16 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 78 | 13.16 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 79 | 13.18 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 80 | 13.1 | 2.22 | 24 | 2.3 | 96.52%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 81 | 13.21 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 82 | 13.17 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 83 | 13.21 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 84 | 13.22 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 85 | 13.22 | 2.34 | 24 | 2.3 | 101.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 86 | 13.18 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 87 | 13.16 | 2.18 | 24 | 2.3 | 94.78%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 88 | 13.19 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 89 | 13.18 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 90 | 13.18 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 91 | 13.15 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 92 | 13.2 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 93 | 13.17 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 94 | 13.16 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 95 | 13.17 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 96 | 13.17 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 97 | 13.21 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 98 | 13.18 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 99 | 13.19 | 2.25 | 24 | 2.3 | 97.83%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 100 | 13.21 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 101 | 13.18 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 102 | 13.2 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 103 | 13.17 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 104 | 13.23 | 2.35 | 24 | 2.3 | 102.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 105 | 13.16 | 2.23 | 24 | 2.3 | 96.96%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 106 | 13.21 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 107 | 13.15 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 108 | 13.17 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 109 | 13.18 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 110 | 13.19 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 111 | 13.15 | 2.19 | 24 | 2.3 | 95.22%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 112 | 13.18 | 2.24 | 24 | 2.3 | 97.39%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 113 | 13.16 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 114 | 13.22 | 2.29 | 24 | 2.3 | 99.57%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 115 | 13.22 | 2.27 | 24 | 2.3 | 98.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 116 | 13.23 | 2.33 | 24 | 2.3 | 101.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 117 | 13.17 | 2.21 | 24 | 2.3 | 96.09%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 118 | 13.22 | 2.31 | 24 | 2.3 | 100.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 119 | 13.08 | 2.2 | 24 | 2.3 | 95.65%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 120 | 13.21 | 2.39 | 24 | 2.3 | 103.9%
평균 |  |  |  | 13.1853 | 2.2477 |  |  | 97.72%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 2.44 |  |  | 106.1%
최소값 |  |  |  | 13.08 | 2.17 |  |  | 94.35%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS1(2V X 180)
형 명 | MSB1000 | 제조일자 | 2024.09.23 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 1 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 2 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 3 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 4 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 5 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 6 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 7 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 8 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 9 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 10 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 11 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 12 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 13 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 14 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 15 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 16 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 17 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 18 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 19 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 20 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 21 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 22 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 23 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 24 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 25 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 26 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 27 | 2.18 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 28 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 29 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 30 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 31 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 32 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 33 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 34 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 35 | 2.18 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 36 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 37 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 38 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 39 | 2.21 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 40 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 41 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 42 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 43 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 44 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 45 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 46 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 47 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 48 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 49 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 50 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 51 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 52 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 53 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 54 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 55 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 56 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 57 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 58 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 59 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 60 | 2.21 | 0.49 | 24 | 0.37 | 132.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 61 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 62 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 63 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 64 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 65 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 66 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 67 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 68 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 69 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 70 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 71 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 72 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 73 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 74 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 75 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 76 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 77 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 78 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 79 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 80 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 81 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 82 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 83 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 84 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 85 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 86 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 87 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 88 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 89 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 90 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 91 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 92 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 93 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 94 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 95 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 96 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 97 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 98 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 99 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 100 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 101 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 102 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 103 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 104 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 105 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 106 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 107 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 108 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 109 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 110 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 111 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 112 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 113 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 114 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 115 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 116 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 117 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 118 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 119 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 120 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 121 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 122 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 123 | 2.18 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 124 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 125 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 126 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 127 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 128 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 129 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 130 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 131 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 132 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 133 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 134 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 135 | 2.2 | 0.36 | 24 | 0.37 | 97.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 136 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 137 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 138 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 139 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 140 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 141 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 142 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 143 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 144 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 145 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 146 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 147 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 148 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 149 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 150 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 151 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 152 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 153 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 154 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 155 | 2.22 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 156 | 2.22 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 157 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 158 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 159 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 160 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 161 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 162 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 163 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 164 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 165 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 166 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 167 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 168 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 169 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 170 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 171 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 172 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 173 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 174 | 2.2 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 175 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 176 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 177 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 178 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 179 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 1호기 | 180 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
평균 |  |  |  | 2.2021 | 0.43456 |  |  | 117.4%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.49 |  |  | 132.4%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.36 |  |  | 97.3%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 내부저항은 이상없으나 부족충전 →충전전압 조정권고(2.22V/EA,25℃) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## UPS2(2V X 180)
형 명 | MSB1000 | 제조일자 | 2024.09.23 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 1 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 2 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 3 | 2.18 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 4 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 5 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 6 | 2.18 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 7 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 8 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 9 | 2.23 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 10 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 11 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 12 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 13 | 2.18 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 14 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 15 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 16 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 17 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 18 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 19 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 20 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 21 | 2.22 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 22 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 23 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 24 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 25 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 26 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 27 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 28 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 29 | 2.2 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 30 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 31 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 32 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 33 | 2.2 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 34 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 35 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 36 | 2.19 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 37 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 38 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 39 | 2.24 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 40 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 41 | 2.23 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 42 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 43 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 44 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 45 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 46 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 47 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 48 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 49 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 50 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 51 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 52 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 53 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 54 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 55 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 56 | 2.23 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 57 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 58 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 59 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 60 | 2.23 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 61 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 62 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 63 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 64 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 65 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 66 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 67 | 2.23 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 68 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 69 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 70 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 71 | 2.2 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 72 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 73 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 74 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 75 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 76 | 2.2 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 77 | 2.18 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 78 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 79 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 80 | 2.2 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 81 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 82 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 83 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 84 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 85 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 86 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 87 | 2.2 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 88 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 89 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 90 | 2.21 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 91 | 2.23 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 92 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 93 | 2.23 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 94 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 95 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 96 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 97 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 98 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 99 | 2.23 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 100 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 101 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 102 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 103 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 104 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 105 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 106 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 107 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 108 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 109 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 110 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 111 | 2.22 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 112 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 113 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 114 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 115 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 116 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 117 | 2.21 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 118 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 119 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 120 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 121 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 122 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 123 | 2.2 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 124 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 125 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 126 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 127 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 128 | 2.18 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 129 | 2.21 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 130 | 2.22 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 131 | 2.21 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 132 | 2.21 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 133 | 2.19 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 134 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 135 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 136 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 137 | 2.19 | 0.42 | 24 | 0.37 | 113.5%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 138 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 139 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 140 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 141 | 2.22 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 142 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 143 | 2.2 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 144 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 145 | 2.19 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 146 | 2.19 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 147 | 2.19 | 0.39 | 24 | 0.37 | 105.4%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 148 | 2.18 | 0.4 | 24 | 0.37 | 108.1%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 149 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 150 | 2.19 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 151 | 2.22 | 0.38 | 24 | 0.37 | 102.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 152 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 153 | 2.21 | 0.35 | 24 | 0.37 | 94.59%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 154 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 155 | 2.19 | 0.48 | 24 | 0.37 | 129.7%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 156 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 157 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 158 | 2.19 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 159 | 2.19 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 160 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 161 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 162 | 2.18 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 163 | 2.19 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 164 | 2.18 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 165 | 2.22 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 166 | 2.23 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 167 | 2.23 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 168 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 169 | 2.21 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 170 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 171 | 2.22 | 0.43 | 24 | 0.37 | 116.2%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 172 | 2.23 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 173 | 2.22 | 0.45 | 24 | 0.37 | 121.6%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 174 | 2.21 | 0.46 | 24 | 0.37 | 124.3%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 175 | 2.21 | 0.47 | 24 | 0.37 | 127%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 176 | 2.21 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 177 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 178 | 2.22 | 0.44 | 24 | 0.37 | 118.9%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 179 | 2.22 | 0.41 | 24 | 0.37 | 110.8%
2026-04-14 | 울산근로복지공단 | BATTERY 2호기 | 180 | 2.21 | 0.37 | 24 | 0.37 | 100%
평균 |  |  |  | 2.2077 | 0.43111 |  |  | 116.5%
최대값 |  |  |  | 2.24 | 0.48 |  |  | 129.7%
최소값 |  |  |  | 2.18 | 0.35 |  |  | 94.59%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 내부저항은 이상없으나 부족충전 →충전전압 조정권고(2.22V/EA,25℃) 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진