## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 11월 23일 | 점검형태 | 설치품질 점검
업체명 | 국가기록원 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | UPS용, B1층 | 충전전압(V) | 427.6~428.1
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 8.6
수량(EA) | 32셀 | AC(A) | 10.1
LOT | 2020. 05. 23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 2.131 | 92.65%
2 | 13.37 | 2.174 | 94.52%
3 | 13.36 | 2.131 | 92.65%
4 | 13.32 | 2.057 | 89.43%
5 | 13.29 | 2.11 | 91.74%
6 | 13.23 | 2.138 | 92.96%
7 | 13.33 | 2.096 | 91.13%
8 | 13.37 | 2.108 | 91.65%
9 | 13.34 | 2.08 | 90.43%
10 | 13.34 | 2.096 | 91.13%
11 | 13.32 | 2.116 | 92%
12 | 13.27 | 2.119 | 92.13%
13 | 13.35 | 2.164 | 94.09%
14 | 13.37 | 2.158 | 93.83%
15 | 13.38 | 2.107 | 91.61%
16 | 13.51 | 2.292 | 99.65%
17 | 13.61 | 2.217 | 96.39%
18 | 13.51 | 2.135 | 92.83%
19 | 13.48 | 2.18 | 94.78%
20 | 13.48 | 2.167 | 94.22%
21 | 13.35 | 2.152 | 93.57%
22 | 13.44 | 2.246 | 97.65%
23 | 13.3 | 2.146 | 93.3%
24 | 13.45 | 2.294 | 99.74%
25 | 13.32 | 2.15 | 93.48%
26 | 13.38 | 2.148 | 93.39%
27 | 13.33 | 2.131 | 92.65%
28 | 13.35 | 2.177 | 94.65%
29 | 13.29 | 2.17 | 94.35%
30 | 13.31 | 2.179 | 94.74%
31 | 13.36 | 2.144 | 93.22%
32 | 13.42 | 2.209 | 96.04%
평균 | 13.3667 | 2.1349 | 92.82%
설치 일자 | 2020.06.09 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無