## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 11월 24일 | 점검형태 | BS
업체명 | 영종도 워터파크역 | 온도(℃) | 20
용도,장소 | 신호통신실, 통신용 | 충전전압(V) | 212.3
제품명 | ESP40-12 | DC(A) | 2
수량(EA) | 16셀 | AC(A) | 1.5
LOT | 2019. 07. 23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.02 | 101.5 | 1269%
2 | 13.27 | 8.85 | 110.6%
3 | 13.36 | 8.57 | 107.1%
4 | 13.23 | 7.46 | 93.25%
5 | 13.27 | 8.52 | 106.5%
6 | 13.33 | 9.1 | 113.8%
7 | 13.3 | 7.94 | 99.25%
8 | 13.24 | 8.33 | 104.1%
9 | 13.36 | 8.31 | 103.9%
10 | 13.43 | 8.22 | 102.8%
11 | 13.33 | 8.3 | 103.8%
12 | 13.26 | 8.59 | 107.4%
13 | 13.3 | 9.02 | 112.8%
14 | 13.37 | 8.34 | 104.2%
15 | 13.35 | 9 | 112.5%
16 | 13.38 | 8.24 | 103%
평균 | 13.3 | 14.2681 | 178.4%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 |  | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無