## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 11월 24일 | 점검형태 | 품질모니터링
업체명 | 영종도 용유역 | 온도(℃) | 22~23
용도,장소 | 신호통신실, 통신용 | 충전전압(V) | 257.4
제품명 | MSB150 | DC(A) | 11.7
수량(EA) | 116셀 | AC(A) | 12.7
LOT | 2019. 09. 06EC | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.55
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.66 | 120%
2 | 2.23 | 0.704 | 128%
3 | 2.23 | 0.648 | 117.8%
4 | 2.22 | 0.633 | 115.1%
5 | 2.23 | 0.664 | 120.7%
6 | 2.22 | 0.635 | 115.5%
7 | 2.23 | 0.613 | 111.5%
8 | 2.21 | 0.587 | 106.7%
9 | 2.22 | 0.635 | 115.5%
10 | 2.23 | 0.692 | 125.8%
11 | 2.22 | 0.626 | 113.8%
12 | 2.23 | 0.65 | 118.2%
13 | 2.22 | 0.613 | 111.5%
14 | 2.22 | 0.605 | 110%
15 | 2.22 | 0.676 | 122.9%
16 | 2.22 | 0.633 | 115.1%
17 | 2.22 | 0.604 | 109.8%
18 | 2.22 | 0.66 | 120%
19 | 2.21 | 0.654 | 118.9%
20 | 2.22 | 0.65 | 118.2%
21 | 2.22 | 0.665 | 120.9%
22 | 2.22 | 0.645 | 117.3%
23 | 2.22 | 0.641 | 116.5%
24 | 2.22 | 0.641 | 116.5%
25 | 2.22 | 0.679 | 123.5%
26 | 2.22 | 0.667 | 121.3%
27 | 2.22 | 0.682 | 124%
28 | 2.22 | 0.649 | 118%
29 | 2.22 | 0.648 | 117.8%
30 | 2.22 | 0.673 | 122.4%
31 | 2.22 | 0.664 | 120.7%
32 | 2.22 | 0.691 | 125.6%
33 | 2.22 | 0.667 | 121.3%
34 | 2.22 | 0.69 | 125.5%
35 | 2.21 | 0.678 | 123.3%
36 | 2.21 | 0.649 | 118%
37 | 2.22 | 0.627 | 114%
38 | 2.22 | 0.612 | 111.3%
39 | 2.22 | 0.646 | 117.5%
40 | 2.21 | 0.657 | 119.5%
41 | 2.22 | 0.654 | 118.9%
42 | 2.22 | 0.625 | 113.6%
43 | 2.21 | 0.643 | 116.9%
44 | 2.21 | 0.651 | 118.4%
45 | 2.21 | 0.661 | 120.2%
46 | 2.21 | 0.639 | 116.2%
47 | 2.22 | 0.615 | 111.8%
48 | 2.22 | 0.648 | 117.8%
49 | 2.22 | 0.641 | 116.5%
50 | 2.22 | 0.631 | 114.7%
51 | 2.22 | 0.611 | 111.1%
52 | 2.21 | 0.628 | 114.2%
53 | 2.21 | 0.704 | 128%
54 | 2.22 | 0.661 | 120.2%
55 | 2.22 | 0.661 | 120.2%
56 | 2.21 | 0.669 | 121.6%
57 | 2.21 | 0.634 | 115.3%
58 | 2.21 | 0.638 | 116%
59 | 2.21 | 0.708 | 128.7%
60 | 2.22 | 0.619 | 112.5%
61 | 2.22 | 0.661 | 120.2%
62 | 2.22 | 0.637 | 115.8%
63 | 2.21 | 0.674 | 122.5%
64 | 2.22 | 0.643 | 116.9%
65 | 2.22 | 0.638 | 116%
66 | 2.22 | 0.693 | 126%
67 | 2.22 | 0.649 | 118%
68 | 2.22 | 0.639 | 116.2%
69 | 2.22 | 0.645 | 117.3%
70 | 2.21 | 0.635 | 115.5%
71 | 2.21 | 0.689 | 125.3%
72 | 2.22 | 0.65 | 118.2%
73 | 2.21 | 0.695 | 126.4%
74 | 2.21 | 0.632 | 114.9%
75 | 2.21 | 0.675 | 122.7%
76 | 2.21 | 0.667 | 121.3%
77 | 2.21 | 0.678 | 123.3%
78 | 2.21 | 0.693 | 126%
79 | 2.22 | 0.658 | 119.6%
80 | 2.22 | 0.653 | 118.7%
81 | 2.22 | 0.664 | 120.7%
82 | 2.22 | 0.662 | 120.4%
83 | 2.21 | 0.679 | 123.5%
84 | 2.22 | 0.63 | 114.5%
85 | 2.22 | 0.636 | 115.6%
86 | 2.22 | 0.648 | 117.8%
87 | 2.22 | 0.613 | 111.5%
88 | 2.22 | 0.624 | 113.5%
89 | 2.22 | 0.581 | 105.6%
90 | 2.22 | 0.637 | 115.8%
91 | 2.22 | 0.64 | 116.4%
92 | 2.22 | 0.612 | 111.3%
93 | 2.22 | 0.662 | 120.4%
94 | 2.21 | 0.666 | 121.1%
95 | 2.21 | 0.641 | 116.5%
96 | 2.22 | 0.674 | 122.5%
97 | 2.22 | 0.647 | 117.6%
98 | 2.22 | 0.627 | 114%
99 | 2.22 | 0.622 | 113.1%
100 | 2.22 | 0.628 | 114.2%
101 | 2.22 | 0.666 | 121.1%
102 | 2.22 | 0.615 | 111.8%
103 | 2.22 | 0.613 | 111.5%
104 | 2.22 | 0.612 | 111.3%
105 | 2.22 | 0.614 | 111.6%
106 | 2.22 | 0.626 | 113.8%
107 | 2.22 | 0.658 | 119.6%
108 | 2.22 | 0.648 | 117.8%
109 | 2.23 | 0.646 | 117.5%
110 | 2.23 | 0.607 | 110.4%
111 | 2.23 | 0.64 | 116.4%
112 | 2.22 | 0.601 | 109.3%
113 | 2.22 | 0.594 | 108%
114 | 2.22 | 0.598 | 108.7%
115 | 2.22 | 0.66 | 120%
116 | 2.22 | 0.651 | 118.4%
평균 | 2.2231 | 0.64213 | 116.8%
설치 일자 | 2019.10.02 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 전혀안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
취급설명서 유무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無