## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 21일 | 점검형태 | 품질모니터링
업체명 | 영종도 공항청사역 | 온도(℃) | 24~25
용도,장소 | 신호통신실, 통신용 | 충전전압(V) | 212.6
제품명 | ESP40-12 | DC(A) | 4.2
수량(EA) | 16셀 | AC(A) | 4.4
LOT | 2019. 07. 22 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.27 | 8.23 | 102.9%
2 | 13.32 | 8.11 | 101.4%
3 | 13.35 | 8 | 100%
4 | 13.27 | 8.8 | 110%
5 | 13.32 | 10.52 | 131.5%
6 | 13.25 | 7.88 | 98.5%
7 | 13.23 | 8.31 | 103.9%
8 | 13.25 | 7.83 | 97.88%
9 | 13.35 | 10.53 | 131.6%
10 | 13.31 | 7.77 | 97.12%
11 | 13.26 | 8.33 | 104.1%
12 | 13.29 | 7.81 | 97.62%
13 | 13.33 | 8.52 | 106.5%
14 | 13.22 | 8.08 | 101%
15 | 13.33 | 7.96 | 99.5%
16 | 13.25 | 8.07 | 100.9%
평균 | 13.2875 | 8.4219 | 105.3%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 |  | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無