## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 11월 30일 | 점검형태 | 설치품질 점검
업체명 | KT 경기남부유선운용센타 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 수배전용, B1층 | 충전전압(V) | 119.5
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2020. 12. 26 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.27 | 3.13 | 94.85%
2 | 13.28 | 3.1 | 93.94%
3 | 13.25 | 3.05 | 92.42%
4 | 13.32 | 3.24 | 98.18%
5 | 13.25 | 3.15 | 95.45%
6 | 13.26 | 3.11 | 94.24%
7 | 13.26 | 3.24 | 98.18%
8 | 13.29 | 3.03 | 91.82%
9 | 13.35 | 3.24 | 98.18%
평균 | 13.2811 | 3.1433 | 95.25%
설치 일자 | 2021.04.15 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無