## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 01일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데마트 의정부점 | 온도(℃) | 15
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 245.6
제품명 | ESH200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 18EA | AC(A) | 0
LOT | 2018 03. 27PC | 내부저항(mΩ) 평균치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.5 | 4.24 | 128.5%
2 | 13.86 | 4.86 | 147.3%
3 | 13.75 | 4.18 | 126.7%
4 | 13.71 | 3.8 | 115.2%
5 | 13.35 | 4.3 | 130.3%
6 | 13.8 | 5.04 | 152.7%
7 | 13.5 | 4.3 | 130.3%
8 | 13.88 | 4.72 | 143%
9 | 13.75 | 3.89 | 117.9%
10 | 13.79 | 4.72 | 143%
11 | 13.75 | 3.81 | 115.5%
12 | 13.75 | 3.67 | 111.2%
13 | 13.51 | 4.09 | 123.9%
14 | 13.44 | 4.33 | 131.2%
15 | 13.48 | 4.48 | 135.8%
16 | 13.43 | 4.08 | 123.6%
17 | 13.66 | 4.5 | 136.4%
18 | 13.68 | 3.66 | 110.9%
19 | 12.27 | 4.38 | 132.7%
평균 | 13.6406 | 4.2819 | 129.8%
설치 일자 | 2018.04.17 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 전혀안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
취급설명서 유무
설치 현황 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無