## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 01일 | 점검형태 | BS
업체명 | 롯데마트 의정부점 | 온도(℃) | 14
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.6
제품명 | RP60 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2020. 06. 02 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 7.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.19 | 6.9 | 94.52%
2 | 13.19 | 7.22 | 98.9%
3 | 13.18 | 7.01 | 96.03%
4 | 13.18 | 7.3 | 100%
5 | 13.16 | 7.09 | 97.12%
6 | 13.17 | 7.1 | 97.26%
7 | 13.17 | 7.11 | 97.4%
8 | 13.17 | 7.07 | 96.85%
9 | 13.17 | 7.15 | 97.95%
평균 | 13.1756 | 7.1056 | 97.34%
설치 일자 | 2019.10.02 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 전혀안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
취급설명서 유무
설치 현황 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無