## DC등용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 03일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | DC등용 | 충전전압(V) | 230.3
제품명 | ESH100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 18셀 | AC(A) | 0
LOT | 2012. 10 23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 5.2
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.77 | 14.76 | 283.8%
2 | 12.82 | 11.53 | 221.7%
3 | 12.81 | 11.3 | 217.3%
4 | 12.82 | 11.79 | 226.7%
5 | 12.8 | 13.4 | 257.7%
6 | 12.88 | 9.89 | 190.2%
7 | 12.79 | 11.04 | 212.3%
8 | 12.75 | 13.03 | 250.6%
9 | 12.76 | 13.43 | 258.3%
10 | 12.76 | 12.92 | 248.5%
11 | 12.81 | 11.53 | 221.7%
12 | 12.77 | 16.73 | 321.7%
13 | 12.79 | 10.61 | 204%
14 | 12.86 | 8.85 | 170.2%
15 | 12.71 | 17.86 | 343.5%
16 | 12.85 | 10.91 | 209.8%
17 | 12.8 | 13.16 | 253.1%
18 | 12.83 | 12.65 | 243.3%
평균 | 12.7989 | 12.5217 | 240.8%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無