## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 03일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데마트 판교점 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 조작전원용 | 충전전압(V) | 118.9
제품명 | MSB 100 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55셀 | AC(A) | 0
LOT | 2013. 02. 27 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.4 | 1.177 | 181.1%
2 | 2.39 | 1.161 | 178.6%
3 | 2.29 | 1.475 | 226.9%
4 | 1.9 | 12.92 | 1988%
5 | 2.23 | 1 | 153.8%
6 | 2.38 | 1.099 | 169.1%
7 | 2 | 2.005 | 308.5%
8 | 1.17 | 199.6 | 30708%
9 | 1.96 | 3.1 | 476.9%
10 | 2 | 2.19 | 336.9%
11 | 2.25 | 1.03 | 158.5%
12 | 2.25 | 1.06 | 163.1%
13 | 2.06 | 1.83 | 281.5%
14 | 2.12 | 1.4 | 215.4%
15 | 2.04 | 1.96 | 301.5%
16 | 2.25 | 1.46 | 224.6%
17 | 2.06 | 1.59 | 244.6%
18 | 2.4 | 1.1 | 169.2%
19 | 2.38 | 1.12 | 172.3%
20 | 2.02 | 2.06 | 316.9%
21 | 1.97 | 3.5 | 538.5%
22 | 2.36 | 1.06 | 163.1%
23 | 2.23 | 1.36 | 209.2%
24 | 1.97 | 2.93 | 450.8%
25 | 2 | 3.35 | 515.4%
26 | 2.27 | 1.17 | 180%
27 | 2.38 | 1.38 | 212.3%
28 | 2.04 | 2 | 307.7%
29 | 1.99 | 3.01 | 463.1%
30 | 2.41 | 1.22 | 187.7%
31 | 2.08 | 1.25 | 192.3%
32 | 2.31 | 1.09 | 167.7%
33 | 2.13 | 1.88 | 289.2%
34 | 2.29 | 1.28 | 196.9%
35 | 2.06 | 1.84 | 283.1%
36 | 2.09 | 1.49 | 229.2%
37 | 2.19 | 1.31 | 201.5%
38 | 2.25 | 1.27 | 195.4%
39 | 2.04 | 1.82 | 280%
40 | 2.08 | 1.46 | 224.6%
41 | 2.25 | 1.31 | 201.5%
42 | 2.15 | 1.02 | 156.9%
43 | 2.06 | 1.56 | 240%
44 | 2.08 | 1.53 | 235.4%
45 | 2 | 3.28 | 504.6%
46 | 2.39 | 1.01 | 155.4%
47 | 2.37 | 1.06 | 163.1%
48 | 2.38 | 1.15 | 176.9%
49 | 2.31 | 1.43 | 220%
50 | 2.29 | 1.06 | 163.1%
51 | 2.06 | 1.46 | 224.6%
52 | 2.24 | 1.1 | 169.2%
53 | 2.37 | 1.1 | 169.2%
54 | 2.24 | 1.14 | 175.4%
55 | 2.02 | 2.16 | 332.3%
평균 | 2.1618 | 5.4069 | 831.8%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無