## 전산실 전산UPS용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 03일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데마트 광교점 | 온도(℃) | 23.6
용도,장소 | 전산실 전산UPS용 | 충전전압(V) | 852
제품명 | ESH30-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 64셀 | AC(A) | 0
LOT | 2018. 06. 08 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 15
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 22.33 | 148.9%
2 | 13.36 | 24.82 | 165.5%
3 | 13.37 | 28.91 | 192.7%
4 | 13.31 | 25.37 | 169.1%
5 | 13.38 | 26.56 | 177.1%
6 | 13.4 | 26.93 | 179.5%
7 | 13.31 | 23.67 | 157.8%
8 | 13.35 | 25.75 | 171.7%
9 | 13.35 | 22.37 | 149.1%
10 | 13.29 | 17.26 | 115.1%
11 | 13.36 | 22.21 | 148.1%
12 | 13.35 | 20.52 | 136.8%
13 | 13.36 | 25.71 | 171.4%
14 | 13.38 | 27.68 | 184.5%
15 | 13.31 | 23.38 | 155.9%
16 | 13.13 | 21.95 | 146.3%
17 | 13.38 | 26.9 | 179.3%
18 | 13.31 | 27.4 | 182.7%
19 | 13.31 | 20.35 | 135.7%
20 | 13.32 | 22.14 | 147.6%
21 | 13.38 | 25.17 | 167.8%
22 | 13.31 | 24.36 | 162.4%
23 | 13.5 | 23.65 | 157.7%
24 | 13.28 | 20.71 | 138.1%
25 | 13.32 | 21.82 | 145.5%
26 | 13.31 | 21.49 | 143.3%
27 |  |  | 측정난이
28 | 13.29 | 26.39 | 175.9%
29 |  |  | 측정난이
30 | 13.3 | 29.2 | 194.7%
31 | 13.33 | 23.78 | 158.5%
32 | 13.3 | 21.71 | 144.7%
33 | 13.35 | 26.62 | 177.5%
34 | 13.23 | 21.56 | 143.7%
35 | 13.29 | 23.25 | 155%
36 | 13.19 | 22.55 | 150.3%
37 |  |  | 측정난이
38 |  |  | 측정난이
39 | 0 | 0.7 | 측정난이
40 | 13.27 | 25.16 | 167.7%
41 | 13.27 | 24.05 | 160.3%
42 | 13.29 | 21.29 | 141.9%
43 | 13.29 | 21.34 | 142.3%
44 | 13.25 | 24.13 | 160.9%
45 | 13.28 | 27.05 | 180.3%
46 | 13.23 | 28.72 | 191.5%
47 | 13.2 | 24.54 | 163.6%
48 | 13.26 | 24.29 | 161.9%
49 | 13.26 | 26.19 | 174.6%
50 | 13.31 | 25.81 | 172.1%
51 | 13.3 | 23.04 | 153.6%
52 | 13.34 | 22.93 | 152.9%
53 | 13.24 | 23.23 | 154.9%
54 | 13.32 | 21.22 | 141.5%
55 | 13.36 | 26.55 | 177%
56 | 13.3 | 23.89 | 159.3%
57 | 13.29 | 20.16 | 134.4%
58 | 13.31 | 23.2 | 154.7%
59 | 13.37 | 26.65 | 177.7%
60 | 13.31 | 23.09 | 153.9%
61 | 13.36 | 24.46 | 163.1%
62 | 13.25 | 23.01 | 153.4%
63 | 13.32 | 23.6 | 측정난이
64 | 13.29 | 25.83 | 172.2%
평균 | 13.0887 | 23.6433 | 160.3%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無