## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 13일 | 점검형태 | BS(설치품질모니터링)
업체명 | 연세대학교 송도캠퍼스 | 온도(℃) | 24.9
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 423.9
제품명 | GSL300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2009.07.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 1.93 | 4.24 | 1146%
2 | 2.21 | 0.85 | 229.7%
3 | 2.19 | 0.77 | 208.1%
4 | 2.2 | 0.83 | 224.3%
5 | 2.2 | 0.93 | 251.4%
6 | 2.21 | 0.56 | 151.4%
7 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
8 | 2.2 | 0.89 | 240.5%
9 | 2.21 | 0.51 | 137.8%
10 | 2.21 | 0.54 | 145.9%
11 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
12 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
13 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
14 | 2.22 | 0.59 | 159.5%
15 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
16 | 2.21 | 0.56 | 151.4%
17 | 2.21 | 0.94 | 254.1%
18 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
19 | 2.21 | 0.57 | 154.1%
20 | 2.22 | 0.85 | 229.7%
21 | 2.2 | 0.82 | 221.6%
22 | 2.18 | 0.89 | 240.5%
23 | 2.22 | 0.94 | 254.1%
24 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
25 | 2.19 | 0.59 | 159.5%
26 | 2.22 | 0.72 | 194.6%
27 | 2.21 | 0.53 | 143.2%
28 | 2.22 | 0.47 | 127%
29 | 2.2 | 0.57 | 154.1%
30 | 2.2 | 0.5 | 135.1%
31 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
32 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
33 | 2.21 | 0.56 | 151.4%
34 | 2.22 | 0.47 | 127%
35 | 2.2 | 0.53 | 143.2%
36 | 2.19 | 0.56 | 151.4%
37 | 2.18 | 0.92 | 248.6%
38 | 2.14 | 1.42 | 383.8%
39 | 2.22 | 0.79 | 213.5%
40 | 2.22 | 0.74 | 200%
41 | 2.22 | 0.77 | 208.1%
42 | 2.19 | 0.94 | 254.1%
43 | 2.22 | 0.91 | 245.9%
44 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
45 | 2.2 | 0.67 | 181.1%
46 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
47 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
48 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
49 | 2.21 | 0.53 | 143.2%
50 | 2.22 | 0.47 | 127%
51 | 2.21 | 0.57 | 154.1%
52 | 2.21 | 0.5 | 135.1%
53 | 2.21 | 0.54 | 145.9%
54 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
55 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
56 | 2.22 | 0.47 | 127%
57 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
58 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
59 | 2.21 | 0.55 | 148.6%
60 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
61 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
62 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
63 | 2.22 | 0.59 | 159.5%
64 | 2.21 | 0.49 | 132.4%
65 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
66 | 2.2 | 0.47 | 127%
67 | 2.18 | 0.57 | 154.1%
68 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
69 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
70 | 2.19 | 0.55 | 148.6%
71 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
72 | 2.21 | 0.47 | 127%
73 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
74 | 2.2 | 0.56 | 151.4%
75 | 2.2 | 0.55 | 148.6%
76 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
77 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
78 | 2.21 | 0.55 | 148.6%
79 | 2.22 | 0.59 | 159.5%
80 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
81 | 2.19 | 0.53 | 143.2%
82 | 2.21 | 0.47 | 127%
83 | 2.19 | 0.57 | 154.1%
84 | 2.2 | 0.5 | 135.1%
85 | 2.21 | 0.54 | 145.9%
86 | 2.22 | 0.85 | 229.7%
87 | 2.2 | 0.75 | 202.7%
88 | 2.18 | 0.53 | 143.2%
89 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
90 | 2.22 | 0.97 | 262.2%
91 | 2.22 | 0.86 | 232.4%
92 | 2.22 | 0.92 | 248.6%
93 | 2.22 | 0.86 | 232.4%
94 | 2.21 | 0.53 | 143.2%
95 | 2.18 | 0.71 | 191.9%
96 | 2.2 | 0.91 | 245.9%
97 | 2.21 | 0.81 | 218.9%
98 | 2.19 | 0.98 | 264.9%
99 | 2.2 | 0.59 | 159.5%
100 | 2.21 | 0.58 | 156.8%
101 | 2.22 | 0.74 | 200%
102 | 2.2 | 0.73 | 197.3%
103 | 2.18 | 0.88 | 237.8%
104 | 2.22 | 0.67 | 181.1%
105 | 2.22 | 0.68 | 183.8%
106 | 2.22 | 0.66 | 178.4%
107 | 2.22 | 0.66 | 178.4%
108 | 2.22 | 0.67 | 181.1%
109 | 2.21 | 0.74 | 200%
110 | 2.18 | 0.91 | 245.9%
111 | 2.2 | 0.78 | 210.8%
112 | 2.21 | 0.67 | 181.1%
113 | 2.22 | 0.64 | 173%
114 | 2.2 | 0.82 | 221.6%
115 | 2.18 | 0.92 | 248.6%
116 | 2.22 | 0.71 | 191.9%
117 | 2.22 | 0.72 | 194.6%
118 | 2.22 | 0.72 | 194.6%
119 | 2.21 | 0.81 | 218.9%
120 | 2.19 | 0.87 | 235.1%
121 | 2.2 | 0.85 | 229.7%
122 | 2.21 | 0.78 | 210.8%
123 | 2.22 | 0.71 | 191.9%
124 | 2.2 | 0.74 | 200%
125 | 2.18 | 0.98 | 264.9%
126 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
127 | 2.22 | 0.62 | 167.6%
128 | 2.22 | 0.63 | 170.3%
129 | 2.22 | 0.63 | 170.3%
130 | 2.22 | 0.67 | 181.1%
131 | 2.21 | 0.85 | 229.7%
132 | 2.22 | 0.75 | 202.7%
133 | 2.2 | 0.53 | 143.2%
134 | 2.18 | 0.53 | 143.2%
135 | 2.22 | 0.97 | 262.2%
136 | 2.22 | 0.86 | 232.4%
137 | 2.22 | 0.92 | 248.6%
138 | 2.21 | 0.86 | 232.4%
139 | 2.2 | 0.53 | 143.2%
140 | 2.23 | 0.71 | 191.9%
141 | 2.22 | 0.91 | 245.9%
142 | 2.21 | 0.56 | 151.4%
143 | 2.19 | 0.52 | 140.5%
144 | 2.2 | 0.52 | 140.5%
145 | 2.21 | 0.55 | 148.6%
146 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
147 | 2.2 | 0.53 | 143.2%
148 | 2.18 | 0.53 | 143.2%
149 | 2.21 | 0.97 | 262.2%
150 | 2.19 | 0.86 | 232.4%
151 | 2.2 | 0.92 | 248.6%
152 | 2.21 | 0.86 | 232.4%
153 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
154 | 2.2 | 0.71 | 191.9%
155 | 2.18 | 0.91 | 245.9%
156 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
157 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
158 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
159 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
160 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
161 | 2.21 | 0.74 | 200%
162 | 2.21 | 0.75 | 202.7%
163 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
164 | 2.21 | 0.59 | 159.5%
165 | 2.19 | 0.98 | 264.9%
166 | 2.2 | 0.84 | 227%
167 | 2.21 | 0.74 | 200%
168 | 2.22 | 0.77 | 208.1%
169 | 2.2 | 0.86 | 232.4%
170 | 2.21 | 0.53 | 143.2%
171 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
172 | 2.21 | 0.81 | 218.9%
173 | 2.19 | 0.98 | 264.9%
174 | 2.2 | 0.58 | 156.8%
175 | 2.21 | 0.59 | 159.5%
176 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
177 | 2.2 | 0.86 | 232.4%
178 | 2.18 | 0.97 | 262.2%
179 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
180 | 2.22 | 0.43 | 116.2%
181 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
182 | 2.22 | 0.55 | 148.6%
183 | 2.22 | 0.59 | 159.5%
184 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
185 | 2.2 | 0.53 | 143.2%
186 | 2.18 | 0.89 | 240.5%
187 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
188 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
189 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
190 | 2.18 | 0.98 | 264.9%
191 | 2.22 | 0.68 | 183.8%
192 | 2.19 | 0.88 | 237.8%
평균 | 2.2078 | 0.68411 | 1.849
설치 일자 | 2009.10.09 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 | - | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 마킹미실시 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 무
점검 내용 | 기대수명 종료 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 유
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無