## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 06일 | 점검형태
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | P3 전기실 B2-1 | 충전전압(V) | 120.3
제품명 | MSB250 | DC(A) | 6.8
수량(EA) | 55셀 | AC(A) | 7.2
LOT | 2016. 01. 13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.19 | 0.829 | 165.8%
2 | 2.19 | 0.821 | 164.2%
3 | 2.19 | 0.768 | 153.6%
4 | 2.18 | 0.722 | 144.4%
5 | 2.18 | 0.707 | 141.4%
6 | 2.18 | 0.769 | 153.8%
7 | 2.19 | 0.811 | 162.2%
8 | 2.18 | 0.75 | 150%
9 | 2.18 | 0.738 | 147.6%
10 | 2.19 | 0.783 | 156.6%
11 | 2.19 | 0.877 | 175.4%
12 | 2.19 | 0.847 | 169.4%
13 | 2.25 | 3.77 | 754%
14 | 2.18 | 0.87 | 174%
15 | 2.18 | 0.75 | 150%
16 | 2.18 | 0.758 | 151.6%
17 | 2.18 | 0.765 | 153%
18 | 2.19 | 0.86 | 172%
19 | 2.19 | 0.81 | 162%
20 | 2.19 | 0.832 | 166.4%
21 | 2.19 | 1.004 | 200.8%
22 | 2.19 | 0.935 | 187%
23 | 2.18 | 1.072 | 214.4%
24 | 2.19 | 0.808 | 161.6%
25 | 2.19 | 0.772 | 154.4%
26 | 2.19 | 0.731 | 146.2%
27 | 2.19 | 0.923 | 184.6%
28 | 2.19 | 0.744 | 148.8%
29 | 2.19 | 0.842 | 168.4%
30 | 2.19 | 0.847 | 169.4%
31 | 2.19 | 0.695 | 139%
32 | 2.19 | 0.663 | 132.6%
33 | 2.19 | 0.624 | 124.8%
34 | 2.19 | 0.767 | 153.4%
35 | 2.19 | 0.8 | 160%
36 | 2.2 | 1.029 | 205.8%
37 | 2.2 | 0.797 | 159.4%
38 | 2.19 | 0.953 | 190.6%
39 | 2.19 | 0.746 | 149.2%
40 | 2.19 | 0.919 | 183.8%
41 | 2.2 | 0.946 | 189.2%
42 | 2.19 | 0.725 | 145%
43 | 2.19 | 0.779 | 155.8%
44 | 2.16 | 0.648 | 129.6%
45 | 2.17 | 0.773 | 154.6%
46 | 2.16 | 0.624 | 124.8%
47 | 2.17 | 0.777 | 155.4%
48 | 2.17 | 0.659 | 131.8%
49 | 2.18 | 0.829 | 165.8%
50 | 2.17 | 0.642 | 128.4%
51 | 2.17 | 0.689 | 137.8%
52 | 2.17 | 0.805 | 161%
53 | 2.18 | 0.827 | 165.4%
54 | 2.17 | 0.75 | 150%
55 | 2.18 | 0.709 | 141.8%
평균 | 2.1856 | 0.84891 | 169.8%
설치 일자 | 2016.05.12 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無